Privitak 1 - Ponudbeni list

| Naziv naručitelja |  | Grad Poreč-Parenzo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa sjedišta |  | Obala maršala Tita 5/1, 52440, Poreč |  |
| Poštanski broj i mjesto |  | 52440, Poreč |  |
| Matični broj / OIB |  | MB: 2552329 OIB: 41303906494 |  |
| Predmet nabave |  | „Izrada prometno informacijskog elaborata sustava video nadzora i kontrole prometnica i javnih površina“ |  |
| 1. | Naziv ponuditelja |  |  |
| 2. | Sjedište ponuditelja |  |  |
| 3. | Adresa ponuditelja |  |  |
| 4. | OIB |  |  |
| 5. | Žiro račun |  |  |
| 6. | Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) | da | ne |
| 7. | Adresa za dostavu pošte |  |  |
| 8. | Adresa e-pošte |  |  |
| 9. | Ovlaštena osoba ponuditelja |  |  |
| 10. | Kontakt osoba ponuditelja |  |  |
| 11. | Broj tel. / Broj faksa |  |  |
| 12. | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |
| 13. | Iznos PDV-a |  |  |
| 14. | Cijena ponude s PDV-om |  |  |
| 15. | Rok valjanosti ponude | Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda |  |
| Broj ponude |  |  |  |
| Datum ponude |  |  |  |
| Ovjera ponuditelja |  |  |  |

Dodatak 1 ponudbenom listu

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude)

| Naziv i sjedište člana zajednice Ponuditelja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OIB |  | broj računa |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  | DA NE |  |
| Adresa |  |  |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o nabavi |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |
| Predmet ugovora o nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |  |  |
| Vrijednost ugovora o nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |  |  |
| Količina ugovora o nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |  |  |
| Postotni dio ugovora o nabavi koji će izvršavati član zajednice Ponuditelja |  |  |  |

U_______, __________________

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.				_____________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

Dodatak 2 ponudbenom listu

PODACI O PODUGOVARATELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o nabavi ustupa podugovarateljima)

| Naziv/tvrtka i sjedište podugovaratelja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skraćena tvrtka |  |  |  |
| OIB |  | broj računa |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) |  | DA NE |  |
| Adresa |  |  |  |
| Telefon |  | Telefaks |  |
| E-mail |  |  |  |
| Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt |  |  |  |
| Predmet ugovora o nabavi koji će izvršavati podugovaratelj |  |  |  |
| Vrijednost podugovora |  |  |  |
| Količina nabave podugovora |  |  |  |
| Postotni dio ugovora o nabavi |  |  |  |

U _______, ________________

ZA PODUGOVARATELJA:

M.P.		_____________________________________

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

PRIVITAK 2- TROŠKOVNIK

| Naziv ponuditelja |  |
| --- | --- |
| Sjedište ponuditelja |  |
| OIB |  |

TROŠKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE I DORADU POSTOJEĆEG SUSTAVA VIDEO NADZORA GRADA POREČA

| REDNI BROJ | USLUGA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA BEZ PDV-A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | JEDINIČNA CIJENA (€) | UKUPNA CIJENA (€) |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije sustava video nadzora Grada Poreča – Parenzoza sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama) za 25 lokacija koja se sastoji od: - Izvedbeni elektrotehnički projekt sustava video nadzora prometnica - Izvedbeni elektrotehnički projekt sustava video nadzora javnih površina - Prometni elaborat izmjene i dopune prometne signalizacije na prometnicama | kpl | 1 |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a (€): |  |  |  | 0,00 |
|  | IZNOS PDV-a (€): |  |  |  | 0,00 |
|  | SVEUKUPNO s PDV-om (€): |  |  |  | 0,00 |
|  | U_______________________, ___________ 2025. Godine |  |  |  |  |

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadanih stavki Troškovnika.

Za Ponuditelja:

(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)

Privitak  3- PROJEKTNI ZADATAK

Izrada projektne dokumentacije sustava tehničke zaštite, video nadzora i prometne analitike Grada Poreča

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije sustava tehničke zaštite, video nadzora i prometne analitike za potrebe Grada Poreča, na javnim površinama, prometnicama i raskrižjima u užem gradskom području.

Projektom se planira projektiranje samostalnog, suvremenog i integriranog sustava koji obuhvaća:

- Sustav video nadzora temeljen na IP tehnologiji, koji uključuje:

  - fiksne kamere visoke rezolucije (bullet tipa) s naprednim AI funkcijama, (min. 8 MP)

  - PTZ kamere rezolucije sa Starlight tehnologijom i min 25× optičkim zoomom, (4 MP)

  - OpenVision Bullet kamere s integriranim VMS-om, predviđene za udaljene lokacije ( min. 5 MP).

- Sustav RTMS (Real-Time Traffic Monitoring System) za praćenje i analizu prometnih tokova, brojanje vozila, mjerenje brzine i detekciju gužvi, upravljanje prometom.

- Centralni VMS (Video Management System) koji će služiti kao središnja točka integracije i upravljanja svim kamerama i RTMS senzorima.

- Serversku i mrežnu infrastrukturu za pohranu, obradu i distribuciju video i prometnih podataka.

- Nadzorni centar za praćenje prometa, semafora i video nadzora u stvarnom vremenu, smješten u Prvomajskoj ulici 6b.

- Sustav protuprovalne zaštite, koji će osiguravati zaštitu tehničkih ormara, serverske sobe i komunikacijskih točaka putem alarmnih senzora.

- Sustav kontrole pristupa, koji omogućuje upravljanje i nadzor nad ulazom u nadzorni centar, te kontrolu pristupa na ključnim komunikacijskim lokacijama – integriran s centralnim VMS sustavom.

Projekt obuhvaća izradu kompletne projektne dokumentacije koja će uključivati:

- idejno i izvedbeno rješenje sustava,

- tehničke opise i nacrte,

- troškovnike s opisima radova i opreme,

- prosudbu ugroženosti i sigurnosni elaborat,

- sheme elektroinstalacija i komunikacijskih priključaka,

- proračune vidnog polja i područja pokrivenosti,

- pripremu dokumentacije za odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova (MUP RH).

Svrha projekta je uspostava pouzdanog, modularnog i proširivog sustava tehničke zaštite i video nadzora, kojim će se povećati razina javne sigurnosti, nadzora javnih površina, prometa i učinkovitosti rada komunalnih i prometnih službi Grada Poreča.

2. CILJEVI I SVRHA PROJEKTA

Cilj ovog projekta je projektiranje i implementacija naprednog sustava tehničke zaštite, video nadzora i prometne analitike na području Grada Poreča, kojim će se postići viša razina sigurnosti građana, imovine i prometa, uz učinkovito upravljanje prometnim tokovima i infrastrukturom.

Svrha projekta je omogućiti kontinuirani nadzor i prikupljanje podataka s ključnih javnih površina, raskrižja i prometnica, te objediniti video i prometne informacije u centralnom nadzornom sustavu radi analize, evidencije i intervencije u stvarnom vremenu.

Glavni ciljevi projekta su:

2.1. Povećanje javne sigurnosti

- Uspostaviti sustav video nadzora koji omogućuje 24-satni nadzor ključnih gradskih površina.

- Spriječiti vandalizam, krađe i oštećenja javne infrastrukture.

- Omogućiti naknadnu rekonstrukciju događaja u slučaju prometnih nesreća ili kaznenih djela.

2.2. Unaprjeđenje nadzora prometa

- Omogućiti automatsko brojanje i klasifikaciju vozila putem RTMS senzora i video analitike.

- Pratiti prometne tokove, smjerove kretanja, zastoje i gustoću prometa.

- Omogućiti nadzor semaforskih raskrižja i optimizaciju rada signalnih planova.

- Osigurati praćenje u realnom vremenu i integraciju podataka u nadzorni centar.

2.3. Digitalizacija i centralizacija nadzora

- Uspostaviti jedinstveni centralni VMS sustav za upravljanje svim kamerama, RTMS senzorima i alarmnim uređajima.

- Omogućiti centralizirano praćenje svih sustava tehničke zaštite s jedne lokacije.

- Osigurati pristup sustavu putem autoriziranih korisnika, s razinom ovlasti prema funkciji.

2.4. Povećanje učinkovitosti gradskih službi

- Omogućiti prometnim, komunalnim i sigurnosnim službama učinkovit pristup informacijama o stanju na terenu.

- Smanjiti potrebu za fizičkim obilascima lokacija i omogućiti bržu reakciju u slučaju incidenata.

- Pružiti mogućnost izrade analitičkih izvješća o prometu, događajima i sigurnosnim pokazateljima.

2.5. Sigurnost i usklađenost sa zakonodavstvom

- Osigurati potpunu usklađenost sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 16/20, 114/22).

- Projektirati sustav u skladu s odredbama GDPR-a i standardima informacijske sigurnosti (ISO 27001).

- Ugraditi opremu s certifikatima kvalitete i usklađenosti (CE, EN, ISO, ONVIF, SOC 2).

2.6. Održivi razvoj i skalabilnost

- Koristiti energetski učinkovitu opremu (PoE napajanje, LED rasvjeta, optimizirana potrošnja).

- Predvidjeti mogućnost jednostavne nadogradnje sustava novim kamerama, senzorima i serverima.

- Omogućiti buduću integraciju s pametnim gradskim rješenjima (npr. senzori, informacijski paneli, pametna rasvjeta).

Ovim projektom Grad Poreč postavlja temelj za suvremenu, automatiziranu i proširivu platformu tehničke zaštite, koja ujedinjuje sigurnost, promet i infrastrukturu u jedinstven nadzorni sustav s centraliziranim upravljanjem.

3. OPSEG PROJEKTA I LOKACIJE

3.1. Opći opis obuhvata

Projekt obuhvaća projektiranje sustava tehničke zaštite, video nadzora i prometne analitike na području Grada Poreča, s naglaskom na prometno najopterećenije i sigurnosno osjetljive lokacije.
Sustav obuhvaća javne površine, raskrižja, rotore, parkove, trgove i riviere, kao i centralni nadzorni centar za praćenje svih sustava.

Ukupno je obuhvaćeno 25 lokacija raspoređenih u dvije funkcionalne cjeline:

- Prometne lokacije (rotori, raskrižja, semafori, ulazno-izlazne točke)

- Javne površine (trgovi, parkovi, šetnice, riva)

Na svakoj lokaciji predviđa se implementacija jedne ili više kamera (fiksne, PTZ ili OpenVision), ovisno o širini nadzora, te po potrebi ugradnja RTMS senzora i komunikacijskih ormara.

3.2. Prometne lokacije (raskrižja i rotori)

Projekt obuhvaća glavne prometne točke u užem prstenu grada, i to:

- Rotor HEP – križanje ulica G. Kalčića i M. Vlašića

- Rotor Peškera – križanje N. Tesle, Mlinske i Županije Somogy

- Rotor Centar V – križanje Županije Somogy i M. Balote

- Rotor Roza zgrada – križanje Županije Somogy i Partizanske

- Semafor INA – raskrižje Županije Somogy i Vukovarske

- Rotor Vodotoranj – križanje Županije Somogy i K. Huguesa

- Rotor Istra – spoj K. Huguesa, Turističke, R. Končara i Istarskog Razvoda

- Parking Peškera – spoj Obale dr. Antona Šonje i P. Budićina

Na ovim lokacijama planira se ugradnja:

- fiksnih kamera za opći nadzor traka i raskrižja ( min. 8 MP),

- PTZ kamera s 25× optičkim zoomom za praćenje prometnih situacija i incidenata ( min. 4 MP),

- RTMS senzora za brojanje, brzinu i smjer kretanja vozila,

- ormara s komunikacijskom i naponskom opremom (zaštita IP66, s alarmom).

Kamera na svakom raskrižju mora biti usmjerena tako da pokriva sve prometne pravce i pješačke prijelaze, uz proračun vidnog polja i gustoće piksela po metru (PPM) sukladno Pravilniku o tehničkoj zaštiti.

3.3. Lokacije javnih površina, trgova i parkova

Druga cjelina sustava odnosi se na nadzor javnih površina, pješačkih zona i trgova od značaja za sigurnost građana i turista.

Obuhvaćene lokacije su:

- Obala Peškera

- Park Olge Ban

- Trg Slobode

- Trg Matije Gupca

- Trg Marafor

- Trg Joakima Rakovca

- Riva Palazzo (O. M. Tita – O. M. Laginje)

- Riva Carinski gat (O. M. Tita – M. Gupca)

- Riva Centar (O. M. Tita 9)

- Riva Gat Otok (k.č. 644)

- Decumanus – Ulica V. Nazora

- Decumanus – Ulica Sv. Eleuterija

- Talijanska škola (O. M. Laginje 6)

Na navedenim lokacijama predviđa se ugradnja:

- fiksnih kamera za nadzor površina, trgova i parkovnih zona ( min. 8 MP),

- PTZ kamera s mogućnošću dinamičkog praćenja i automatskog patroliranja ( min. 4 MP),

- OpenVision kamera s integriranim VMS-om na udaljenim točkama gdje nije osigurana stabilna mrežna povezanost ( min. 5 MP).

Kamere moraju biti estetski uklopljene u okolinu, postavljene na rasvjetne stupove ili fasadne nosače, s obaveznom zaštitom od vremenskih utjecaja (IP67, IK10).

3.4. Nadzorni centar

Centralni nadzorni centar smješten je u Prvomajskoj ulici 6b i predstavlja operativno središte za:

- nadzor kamera i RTMS sustava,

- upravljanje semaforskim raskrižjima,

- pohranu video zapisa i prometnih podataka,

- nadzor alarma i pristupnog sustava.

U nadzornom centru planira se:

- video zid s višekanalnim prikazom kamera,

- radne stanice operatera,

- serverski ormar s VMS serverom i pohranjivačima podataka,

- sustav UPS napajanja i klimatizacije.

3.5. Dodatni prostorni elementi

Projektom se također predviđa:

- povezivanje svih lokacija na gradsku optičku mrežu,

- instalacija PoE switch uređaja i prijenosne opreme u svakom komunikacijskom ormaru,

- ugradnja alarmnih senzora i pristupnih čitača na tehničke ormare,

- priprema mjesta za ugradnju RTMS senzora i prometnih kamera na stupove ili nosače.

3.6. Prometni planovi

U sklopu projektne dokumentacije bit će izrađeni i priloženi:

- Prometno-tehnički planovi za svako raskrižje i prometnicu,

- Signalni planovi za semaforska raskrižja,

- Sheme položaja kamera i RTMS senzora,

- Proračuni vidnog polja i gustoće piksela.

(Napomena: prometne planove izrađuje zasebni tim prometnih stručnjaka, te će isti biti dodani u fazi projektne razrade.)

Ovim opsegom definiraju se sve prostorne i funkcionalne cjeline koje su predmet projektiranja.
Svaka lokacija mora biti obrađena zasebno u izvedbenoj dokumentaciji, s jasno definiranim brojem uređaja, mrežnim priključkom i tehničkim opisom.

4. TEHNIČKI PODSUSTAVI

4.1. Sustav video nadzora

Sustav video nadzora predstavlja osnovnu komponentu tehničke zaštite i prometne analitike Grada Poreča. Projektom se predviđa ugradnja IP kamera visoke rezolucije s umjetnom inteligencijom (AI) i funkcijama analitičke obrade slike u stvarnom vremenu.

Cilj sustava video nadzora je omogućiti:

- stalni 24/7 nadzor javnih površina i prometnih tokova,

- pouzdanu detekciju i prepoznavanje vozila, pješaka i biciklista,

- mogućnost automatske analize događaja i alarma,

- pohranu video zapisa u centralni sustav (VMS) i/ili na lokalne kamere.

Sustav mora biti u potpunosti baziran na IP tehnologiji, s podrškom za:

- ONVIF Profile S, G, T,

- kompresijske formate H.265/H.265+/H.264,

- TCP/IP i HTTPS komunikaciju,

- PoE napajanje (IEEE 802.3af/at),

- lokalnu pohranu na microSD karticu.

4.1.1. Tipovi i uloge kamera

U okviru projekta predviđa se korištenje triju tipova kamera:

a) fiksne kamere (bullet tip)

Visokorezolucijske kamere za nadzor raskrižja, ulica i javnih površina.

Minimalni tehnički zahtjevi:

- Senzor: 1/1.2" CMOS, 8 MP (3840×2160 @ 30 fps)

- Objektiv: fiksni 2.8 mm / F1.0, kut pogleda ≥ 105°

- Noćni rad: Starlight tehnologija, 0.0003 lux (boja), 0 lux uz bijeli LED

- Domet bijelog svjetla: min. 40 m

- WDR: 130 dB (True WDR)

- DNR: 2D/3D digitalno smanjenje šuma

- Funkcije: automatski balans bijele, kompenzacija pozadinskog svjetla, digitalno izravnavanje kontrasta

- AI funkcije: detekcija osoba, vozila i biciklista, prelaženje linije, ulazak/izlazak iz zone, tampering i audio alarm

- Dodatno: ugrađen mikrofon, microSD do 512 GB, alarmni i audio I/O

- Napajanje: DC 12 V i/ili PoE (802.3af), potrošnja ≤ 6 W

- Zaštita: IP67, IK10, radni raspon -30 °C do +60 °C

- Priključci: RJ45 10/100 Mbps, reset tipka, servisni port

Kamera mora koristiti AI tehnologiju za automatsko poboljšanje slike u noćnim uvjetima (AI noise filter, color restoration, scene separation).

b) PTZ kamere (Starlight)

Kamere s mogućnošću okretanja, nagiba i optičkog uvećanja, namijenjene za praćenje prometa i dinamičkih događaja.

Minimalni tehnički zahtjevi:

- Senzor: 1/2.8" CMOS, 4 MP (2688×1520 @ 30 fps)

- Zoom: 25× optički, 16× digitalni

- Kompresija: Ultra 265 / H.265 / H.264

- IR domet: do 100 m (Smart IR)

- AI funkcije: prepoznavanje lica, detekcija pokreta, brojanje osoba i vozila, automatsko praćenje (auto tracking)

- PTZ kontrola: ±360° panorama, -15° do +90° tilt

- Alarm: 2 ulaza / 1 izlaz

- Audio: 1 ulaz / 1 izlaz

- Napajanje: PoE+ (802.3at) ili 12 V DC ± 25 %

- Kućište: IP67, IK10, antivandalsko

- Radna temperatura: -40 °C do +60 °C

PTZ kamere bit će instalirane na ključnim prometnim raskrižjima i mjestima većeg rizika kako bi omogućile aktivno praćenje i snimanje u visokoj kvaliteti.

c) OpenVision Bullet kamere s integriranim VMS-om

Ove kamere služe za udaljene lokacije gdje nije dostupna stabilna mrežna veza prema centralnom serveru. Svaka kamera posjeduje ugrađeni softverski VMS modul i lokalnu pohranu video zapisa, uz mogućnost kasnijeg spajanja na centralni sustav.

Minimalni tehnički zahtjevi:

- Senzor: 1/2.8" CMOS, 5 MP (2592×1944 @ 30 fps)

- Objektiv: motorizirani 2.7–13.5 mm (P-Iris)

- IR domet: 65 m

- WDR: 120 dB Super WDR

- Kompresija: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

- AI analitika: detekcija linije, intruzije, ostavljenih i uklonjenih objekata, zadržavanje

- Pohrana: microSD do 1 TB (UHS-I, A2 standard)

- Napajanje: PoE (802.3af) i/ili 12 V DC ± 20 %

- Potrošnja: max. 9.6 W (s IR)

- Kućište: metalno, IP67, IK10, zaštita od prenapona 4 kV

- Dodatno: integrirana podrška za lokalni VMS (1–4 kamere) s mogućnošću centralne sinkronizacije

4.1.2. Funkcionalni zahtjevi video sustava

Video sustav mora omogućiti:

- snimanje, pregled i arhiviranje video zapisa u realnom vremenu,

- istovremeno gledanje uživo i pregled snimki više korisnika,

- udaljeni pristup putem sigurne mreže (VPN, HTTPS),

- automatsko slanje obavijesti u slučaju alarma,

- definiranje korisničkih prava (operator, administrator, servis),

- digitalni potpis i zaštitu eksportiranih video zapisa.

Sustav mora biti integriran u centralni VMS sustav radi nadzora, kontrole i upravljanja svim kamerama i njihovim analitičkim funkcijama. Lokalne kamere s integriranim VMS-om  moraju imati mogućnost sinkronizacije s centralnim sustavom putem mrežne replikacije ili ručne sinkronizacije zapisa.

4.1.3. Kvaliteta slike i analitika

Kamere moraju podržavati:

- Stvarnu megapikselnu rezoluciju (bez interpolacije),

- Real-time obradu slike (25 fps @ punoj rezoluciji),

- AI algoritme za detekciju događaja,

- Pametnu kompresiju (Smart Codec) radi optimizacije pohrane.

Analitički moduli moraju omogućiti:

- detekciju vozila i osoba,

- brojanje pješaka i vozila,

- prepoznavanje lica (na PTZ kamerama),

- detekciju parkiranja i zadržavanja u zoni,

- filtriranje lažnih alarma (listovi, refleksije, promjene svjetla).

4.1.4. Pohrana i retencija podataka

- Centralna pohrana: na VMS serveru, minimalno 30 dana arhive.

- Lokalna pohrana: na SD kartici svake kamere (backup zapis).

- Svi zapisi moraju biti vremenski sinkronizirani (NTP).

- Sustav mora omogućiti brzu pretragu i izvoz zapisa prema kriterijima (vrijeme, događaj, kamera).

4.1.5. Instalacija i integracija

Svi uređaji moraju biti:

- instalirani prema tehničkim standardima i pravilima struke,

- spojeni na zasebne PoE mrežne segmente s prenaponskom zaštitom,

- konfigurirani s HTTPS pristupom i jedinstvenim administratorskim identitetom,

- povezani na UPS napajanje (minimalno 30 minuta autonomije).

Kabelske trase i nosači moraju biti izrađeni od antikorozivnih materijala, estetski prilagođeni okolini, te usklađeni s komunalnim i konzervatorskim uvjetima grada.

Ovim sustavom video nadzora Grad Poreč uspostavlja modernu, inteligentnu i skalabilnu platformu koja omogućava nadzor, analitiku i upravljanje video podacima u realnom vremenu, s visokom razinom pouzdanosti i sigurnosti.

4.2. Sustav RTMS – Real-Time Traffic Monitoring System

Sustav RTMS (Real-Time Traffic Monitoring System) čini jedan od ključnih podsustava unutar cjelokupnog rješenja tehničke zaštite i prometne analitike Grada Poreča.
Njegova svrha je praćenje, analiza i automatska obrada prometnih podataka u stvarnom vremenu, s ciljem povećanja sigurnosti, protočnosti i učinkovitosti upravljanja prometom na gradskim prometnicama.

4.2.1. Svrha i ciljevi RTMS sustava

RTMS sustav omogućuje:

- automatsko brojanje i klasifikaciju vozila po kategorijama (osobna vozila, motocikli, autobusi, teretna vozila, bicikli);

- mjerenje brzine vozila i smjera kretanja;

- detekciju gužvi, zaustavljenih vozila i zastoja u prometu;

- generiranje statističkih i analitičkih izvještaja o prometnim tokovima;

- detekciju incidenata i prosljeđivanje informacija u nadzorni centar;

- integraciju s video nadzornim sustavom i centralnim VMS-om radi objedinjavanja prometnih i video podataka.

U konačnici, cilj RTMS sustava je osigurati Gradu Poreču alate za pametno upravljanje prometom, pravovremenu detekciju problema i optimizaciju rada semafora, uz mogućnost kasnije integracije s gradskim sustavima (npr. prometni informacijski portali ili digitalni prikazni paneli).

4.2.2. Tehnički opis i tip senzora

RTMS sustav temelji se na kombinaciji:

- radarskih senzora (FMCW ili doplerski princip rada), te

- video-analitičkih senzora koji koriste napredne AI algoritme za klasifikaciju vozila i analizu prometa.

Senzori moraju biti modularni, s mogućnošću povezivanja putem IP mreže (Ethernet ili 4G/5G modem), te podržavati komunikacijske protokole:

- MQTT,

- HTTP/HTTPS (REST API),

- Modbus TCP/IP (po potrebi za integraciju sa semaforskim upravljačima).

Minimalne tehničke značajke RTMS senzora:

- Radna tehnologija: radar, video-analitika ili kombinacija (hibridni RTMS);

- Detekcijski domet za radarske sensore : min. 200 m;

- Kut detekcije: min. 60°;

- Klasifikacija vozila: min. 6 kategorije;

- Mjerenje brzine: 0 – 2500 km/h (točnost ± 5 %);

- Komunikacija: Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps), opcionalno LTE/5G modul;

- Napajanje: PoE (802.3af/at) ili 12–24 V DC;

- Zaštita: IP66, radni raspon –30 °C do +70 °C;

- Integracija: ONVIF Profile M (ako je video-RTMS), API kompatibilnost s VMS-om.

4.2.3. Integracija s video sustavom i VMS-om

RTMS sustav mora biti integriran u centralni VMS tako da se prometni podaci i video zapisi mogu međusobno povezivati.

To uključuje:

- prikaz prometnih tokova i mjerenja u stvarnom vremenu unutar VMS sučelja,

- pohranu prometnih događaja (npr. prekoračenje brzine, zastoja, prelazak linije) u bazu podataka s vremenskim oznakama,

- mogućnost povezivanja prometnog događaja s odgovarajućim video isječkom,

- izvoz podataka u formatu JSON/CSV radi analize i izvještavanja.

RTMS senzori moraju slati podatke putem MQTT protokola prema centralnom poslužitelju (EMQX broker ili sličan), gdje se podaci zapisuju u prometnu bazu.
VMS mora podržavati prikaz agregiranih podataka u vidu slojeva, grafova ili tekstualnih oznaka na videu (overlay).

4.2.4. Mjerenje i analitičke funkcije

Sustav mora osiguravati sljedeće funkcionalnosti:

- Brojanje vozila po traci i smjeru (unidirekcijski i bidirekcijski promet);

- Mjerenje brzine svakog vozila u realnom vremenu;

- Detekcija zaustavljenog vozila (stopping vehicle detection);

- Detekcija vožnje u suprotnom smjeru;

- Prepoznavanje zastoja / smanjene protočnosti;

- Generiranje agregiranih izvještaja (satni, dnevni, tjedni, mjesečni);

- Grafički prikaz statistike u obliku tablica i dijagrama (dashboard).

RTMS mora biti sposoban raditi potpuno autonomno, s lokalnim zapisivanjem podataka (min. 30 dana) i kasnijom sinkronizacijom s centralnim serverom.

4.2.5. Lokacije i ugradnja RTMS senzora

RTMS senzori planiraju se ugraditi na ključnim prometnim točkama grada, uključujući:

- rotore i raskrižja s većim prometnim opterećenjem,

- ulazno-izlazne točke grada,

- semaforska raskrižja (posebno kod INA raskrižja i Peškere),

- obilaznice i pristupne prometnice.

Senzori se montiraju na postojeće ili nove stupove, u visini 4–6 m iznad kolnika, s jasno definiranim zonama detekcije i orijentacijom prema prometnim trakama.
Instalacija mora uključivati pravilno uzemljenje, prenaponsku zaštitu, PoE napajanje i povezivanje na lokalni komunikacijski ormar.

4.2.6. Obrada i pohrana prometnih podataka

Svi podaci RTMS senzora pohranjuju se:

- lokalno na uređaju (kratkoročno, min. 7 dana), i

- centralno na serveru za prometne analize (dugoročno, min. 12 mjeseci).

Sustav mora osigurati:

- automatsko brisanje najstarijih podataka po FIFO principu,

- sinkronizaciju vremena putem NTP-a,

- mogućnost izvoza podataka putem API sučelja,

- zaštitu komunikacije (TLS 1.2).

4.2.7. Primjena i buduća proširenja

Projektom se predviđa da RTMS sustav u budućnosti bude proširiv i povezan sa:

- sustavom adaptivnog upravljanja semaforima,

- sustavom informiranja građana o stanju u prometu,

- platformom „Smart City Poreč“ za objedinjavanje svih senzornih podataka.

Projektant je dužan izraditi tehničku dokumentaciju RTMS sustava s preciznim prikazom lokacija, priključaka, mrežnih shema i algoritama za obradu podataka.

Sustav RTMS tako predstavlja neizostavan dio cjelokupnog koncepta pametnog nadzora prometa Grada Poreča, koji u kombinaciji s video nadzorom omogućava detaljnu i točnu sliku prometne situacije u realnom vremenu.

4.3. Komunikacijska i mrežna infrastruktura

Komunikacijska i mrežna infrastruktura čini osnovu cjelokupnog sustava tehničke zaštite, video nadzora i prometne analitike. Svi sustavi – kamere, RTMS senzori, poslužitelji, alarmi i kontrola pristupa – moraju biti povezani u jedinstvenu, sigurnu i redundantnu IP mrežu s mogućnošću daljinskog nadzora i upravljanja.

Cilj mrežnog sustava je omogućiti:

- pouzdanu i neprekidnu komunikaciju svih podsustava,

- brzi prijenos video i prometnih podataka u realnom vremenu,

- visoku razinu sigurnosti i otpornosti na kvarove,

- mogućnost budućeg proširenja bez dodatne rekonstrukcije infrastrukture.

4.3.1. Arhitektura mrežnog sustava

Mrežna arhitektura sustava mora biti izvedena kao hibridna optičko–Ethernet struktura s centralnom sabirnicom (core switch) u nadzornom centru i distribucijskim PoE čvorištima na terenu.

Struktura obuhvaća tri osnovne razine:

- Pristupna razina (Access Layer) – IP kamere, RTMS senzori, alarmni moduli i kontrola pristupa povezani su putem PoE switch uređaja.

- Distribucijska razina (Distribution Layer) – lokalni PoE switch-evi i komunikacijski ormari povezani su optičkim linkovima na centralni backbone.

- Centralna razina (Core Layer) – centralni mrežni uređaji u nadzornom centru (core switch, router, firewall) upravljaju prometom, VLAN segmentima i povezivanjem s poslužiteljima.

4.3.2. Tehničke značajke i zahtjevi

a) PoE mrežni switch-evi (terenske lokacije):

- Gigabitni portovi: min. 8× RJ45 (10/100/1000 Mbps), PoE (802.3at)

- SFP uplink portovi: min. 2× 1 Gbps (LC konektor)

- Ukupni PoE budžet: min. 120 W

- Podrška za VLAN, QoS, SNMP i port mirroring

- Napajanje: 230 V AC ili 48 V DC

- Zaštita: IP30 ili više, radna temp. -10 °C do +60 °C

- Montaža: u 19” rack ili zidne ormariće

b) Optički backbone (glavna sabirnica):

- Vlakna: SM (single-mode) G.652D, min. 8-vlakana

- Konektori: LC/UPC ili SC/UPC

- Minimalni kapacitet: 1 Gbps po linku (preporučeno 10 Gbps između core i distribucije)

- Rezervna vlakna osigurana na svakoj lokaciji radi budućeg proširenja

- Optičke spojnice smještene u ZOK kutije s mehaničkom zaštitom IP65

c) Mrežna oprema u nadzornom centru:

- Core switch s podrškom za L3 routing, VLAN, QoS, STP, agregaciju portova (LACP)

- Redundantni gateway router s mogućnošću VPN-a (OpenVPN/IPSec)

- Firewall s podrškom za Stateful Inspection, filtriranje prometa i TLS 1.2 enkripciju

- Centralni NTP i DHCP server za sinkronizaciju uređaja

4.3.3. VLAN segmentacija i sigurnost

Radi povećanja sigurnosti i stabilnosti rada, mreža mora biti segmentirana pomoću VLAN-ova.
Predlaže se sljedeća podjela:

| VLAN ID | Namjena | Opis |
| --- | --- | --- |
| 10 | Video nadzor | Kamere (8 MP, PTZ, OpenVision) |
| 20 | RTMS | Radarski i video senzori |
| 30 | Kontrola pristupa i alarm | Moduli i čitači |
| 40 | Upravljanje | Switch-evi, routeri, UPS uređaji |
| 50 | Servisna mreža | Administracija, nadzor, VMS klijenti |

Mrežna sigurnost mora biti osigurana korištenjem:

- HTTPS i SSH protokola,

- izoliranih VLAN-ova i ACL pravila,

- VPN pristupa za udaljeno upravljanje,

- autentifikacije putem centralnog LDAP/Active Directory sustava (ako postoji).

4.3.4. Napajanje i UPS zaštita

Svi mrežni ormari moraju imati osigurano:

- stabilno napajanje 230 V AC,

- zasebni UPS uređaj s autonomijom od najmanje 30 minuta (min. 1000 VA),

- prenaponsku zaštitu (klasa C prema EN 61643-11),

- uzemljenje (≤ 10 Ω),

- oznake krugova i kabelskih trasa prema HRN EN 60445.

U nadzornom centru mora biti instaliran centralni UPS sustav (on-line tipa), s autonomijom od minimalno 60 minuta, koji napaja sve ključne servere, mrežnu opremu i radne stanice.

4.3.5. Komunikacijski ormari

Na svakoj terenskoj lokaciji predviđen je komunikacijski ormar koji sadrži:

- PoE switch,

- napajanje,

- zaštitu od prenapona,

- UPS jedinicu (ako se ne dijeli s drugim uređajima),

- alarmni senzor otvaranja vrata (povezan na centralni sustav),

- oznaku lokacije i QR kod za servisno održavanje.

Ormari moraju biti izvedeni u metalnoj izvedbi s IP66 zaštitom i antivandal bravom, montirani na betonski temelj ili metalni nosač.

4.3.6. Nadgledanje mrežnih uređaja

Svi mrežni uređaji (switch-evi, routeri, UPS) moraju biti uključeni u centralni nadzorni sustav

Sustav mora omogućiti:

- praćenje statusa uređaja i PoE portova,

- nadzor temperature i napona,

- alarmiranje putem e-maila ili VMS-a,

- generiranje periodičkih izvješća o stanju mreže.

4.3.7. Standardi i zahtjevi izvedbe

Cjelokupna mrežna infrastruktura mora biti izvedena prema sljedećim normama:

- IEEE 802.3 (Ethernet standardi);

- ISO/IEC 11801 (Kategorija 6A – mrežni kabeli).

Projektant mora u projektnoj dokumentaciji prikazati:

- topologiju mreže,

- sheme spajanja VLAN-ova,

- optičke trase i kutije,

- proračune PoE potrošnje i UPS autonomije.

Komunikacijska i mrežna infrastruktura predstavlja temelj pouzdanog funkcioniranja svih sustava.
Projektant mora osigurati redundantnost, visoku dostupnost i mogućnost budućeg proširenja sustava bez potrebe za građevinskim intervencijama.

4.4. Serverski sustav i centralni VMS

Središnji dio cjelokupnog sustava tehničke zaštite i prometne analitike čini centralni serverski sustav s VMS platformom (Video Management System). On omogućuje pohranu, upravljanje, obradu i analizu svih video i prometnih podataka, te osigurava centralizirano nadgledanje kamera, RTMS senzora, alarma i sustava kontrole pristupa.

4.4.1. Uloga i funkcija sustava

Centralni serverski sustav mora osigurati:

- 24/7 kontinuirani rad bez prekida,

- visoku dostupnost i redundantnost podataka,

- istovremeni prijem i pohranu video streamova s najmanje 100 IP kamera,

- arhiviranje snimki u trajanju od najmanje 30 dana,

- upravljanje korisnicima, pristupnim pravima i alarmima,

- integraciju s RTMS sustavom i analitičkim bazama podataka,

- mogućnost povezivanja s mobilnim i web klijentima,

- automatsko obavještavanje o kvarovima i događajima.

4.4.2. Centralni VMS (Video Management System)

Kao središnje programsko rješenje koristi se VMS tipa Network Optix Nx Witness (Meta) ili jednakovrijedan, koji mora zadovoljiti sljedeće tehničke zahtjeve:

Osnovne funkcije:

- prikaz video streamova u stvarnom vremenu (Live View),

- pregled i pretraga arhivskih snimki (Playback),

- sinkronizirani prikaz više kamera,

- višekorisnički pristup (više operatera istodobno),

- upravljanje PTZ kamerama i digitalni zoom,

- prepoznavanje događaja (motion, line crossing, intrusion, tampering),

- integracija s RTMS i alarmnim događajima,

- generiranje izvještaja i notifikacija (e-mail, SMS, push).

Sigurnost i upravljanje:

- korisničke razine (operator, administrator, nadzor, servis),

- autentifikacija putem lokalnih i domenih korisnika (LDAP/AD),

- HTTPS pristup i TLS 1.2 enkripcija,

- audit log svih aktivnosti (pristupi, izmjene, eksporti).

Pohrana i arhiviranje:

- mogućnost definiranja više storage volumena (primarni, sekundarni, arhivski),

- podrška za RAID 5/6 redundantne diskovne nizove,

- automatsko prebacivanje pohrane u slučaju kvara diska,

- inteligentna pohrana (motion-based recording) za optimizaciju prostora,

- automatska sinkronizacija s kamerama koje imaju lokalni VMS (OpenVision).

Integracije:

- ONVIF Profile S/T podrška,

- RTSP i API pristup za vanjske aplikacije,

- MQTT integracija za prometne događaje,

- mogućnost dodavanja modula (ANPR, AI analitika, kontrola pristupa, alarmi).

4.4.3. Serverska arhitektura

Centralni serverski sustav mora biti izveden u rack izvedbi 19”, s redundantnim napajanjem, SSD diskovima i ventilacijom.

Predviđena je trostupanjska arhitektura:

- VMS poslužitelj (Recording Server)

  - Glavni poslužitelj za prijem, obradu i pohranu video streamova.

  - Mora podržavati barem 1000 istodobnih IP kamera u 1080p rezoluciji.

  - Specifikacije (minimalne):

    - 2xCPU: Intel Xeon Silver / AMD EPYC 16C/32T

    - RAM: 128 GB ECC

    - Storage: min. 8× 20 TB HDD (RAID 6) + 2× 1 TB NVMe SSD (cache)

    - OS: Linux Server (Ubuntu LTS) ili Windows Server 2022

    - Napajanje: dual PSU, 750 W

    - Redundantni ventilatori, IPMI daljinski nadzor

- AI analitički poslužitelj (GPU Server)

  - Namijenjen obradi i klasifikaciji video i prometnih događaja.

  - Specifikacije (minimalne):

    - CPU: 16C/32T

    - RAM: 64 GB

    - GPU: NVIDIA RTX A4000 ili bolja (min. 24 GB VRAM)

    - Storage: 1 TB NVMe SSD

    - OS: Linux (CUDA podrška)

    - Funkcija: analiza vozila, brzine, registarskih oznaka, RTMS integracija.

- NAS poslužitelj (Arhivska pohrana)

  - Dugoročna pohrana snimki i sigurnosnih kopija.

  - Specifikacije (minimalne):

    - Kapacitet: 80 TB bruto

    - RAID 6 konfiguracija

    - Redundantno napajanje

    - 10 Gbps uplink prema VMS serveru

    - OS: NAS OS (Synology/QNAP ili open-source rješenje s ZFS).

4.4.4. Klijentske radne stanice

U nadzornom centru moraju biti instalirane najmanje tri radne stanice operatera, svaka opremljena s dvostrukim monitorima i sposobnošću prikaza 16 kamera po ekranu.
Minimalne tehničke karakteristike:

- CPU: Intel i7 / AMD Ryzen 7

- RAM: 16 GB

- GPU: NVIDIA GTX 3060 ili ekvivalent

- Storage: 512 GB SSD

- Mreža: 1 Gbps LAN

- OS: Windows 11 Pro

- Dvostruki monitori (min. 27", 4K rezolucija)

- HDMI/DisplayPort podrška

- Miš s PTZ kontrolama ili joystick modul

Svi klijenti moraju biti povezani u domenu sustava, s automatskom prijavom u VMS putem kontroliranih korisničkih prava.

4.4.5. Redundantnost, sigurnosne kopije i održavanje

- Redundantno napajanje na svim ključnim komponentama (serveri, switch-evi, UPS).

- RAID 6 diskovna polja s automatskim rebuild funkcijama.

- Automatski backup konfiguracija i baza svakih 24 sata.

- Replikacija podataka između VMS i NAS poslužitelja.

- NTP sinkronizacija svih sustava (vremensko usklađenje).

- Monitoring serverskog opterećenja putem Zabbixa ili sličnog alata.

Projektant mora predvidjeti plan održavanja koji uključuje:

- periodične nadogradnje sustava,

- testiranje redundancije i povrata podataka,

- sigurnosne provjere i revizije pristupa.

4.4.6. Pohrana i retencija podataka

Sustav mora osigurati:

- minimalno 30 dana pohrane video materijala svih aktivnih kamera,

- mogućnost produljenja arhive do 90 dana (ovisno o kapacitetu),

- automatsko brisanje zastarjelih podataka (FIFO),

- zaštitu zapisa od brisanja i manipulacije,

- šifrirani izvoz video zapisa s digitalnim potpisom.

4.4.7. Daljinski pristup i mobilna aplikacija

Centralni VMS mora podržavati:

- udaljeni pristup putem HTTPS-a (VPN tunel),

- pristup s mobilnih uređaja (Android/iOS aplikacija),

- pregled kamera, reprodukciju zapisa i primanje alarma,

- autentifikaciju dvofaktorskim mehanizmom (2FA).

Centralni VMS i serverski sustav čine srce cijelog rješenja tehničke zaštite i prometa.
Njihova pouzdanost, sigurnost i skalabilnost ključni su za dugoročno funkcioniranje i razvoj sustava video nadzora i prometne analitike Grada Poreča – Parenzo.

4.5. Nadzorni centar

Nadzorni centar predstavlja centralno operativno središte sustava tehničke zaštite, video nadzora i prometne analitike Grada Poreča. Smješten je u objektu Prvomajska ulica 6b te je projektiran kao prostor za 24-satni nadzor, upravljanje i koordinaciju svih tehničkih podsustava.

Svrha nadzornog centra je omogućiti:

- praćenje video i prometnih podataka u stvarnom vremenu,

- brzo reagiranje u slučaju incidenata, provala ili prometnih događaja,

- upravljanje kamerama, PTZ kontrolama, alarmima i semaforskim sustavima,

- arhiviranje podataka i generiranje izvješća,

- centralno održavanje i nadzor mrežnih i serverskih uređaja.

4.5.1. Prostorija i tehnička infrastruktura

Nadzorni centar mora biti izveden u skladu s tehničkim i sigurnosnim standardima za objekte tehničke zaštite (HRN EN 50132-7, HRN EN 50518).

Osnovni zahtjevi za prostoriju:

- Površina: minimalno 20 m²

- Konstrukcija: armiranobetonska ili zidana, s protupožarnom zaštitom EI90

- Vrata: metalna sigurnosna vrata s kontrolom pristupa

- Prozori: bez mogućnosti otvaranja, sa zaštitnim folijama i senzorima

- Rasvjeta: 500 lx, s regulacijom intenziteta

- Klimatizacija: automatska regulacija temperature 22–24 °C

- Ožičenje: strukturalno, odvojeno za niskonaponske i energetske instalacije

- Pod: antistatički, uzemljen

Prostor mora biti opremljen sustavom za detekciju dima i automatsko gašenje požara (plinski sustav bez oštećenja opreme – npr. FM-200, Inergen ili sličan).

4.5.2. Uređenje i oprema prostora

U nadzornom centru mora biti instalirana sljedeća oprema:

a) Video zid (kontrolna površina):

- Sastavljen od 6 monitora dijagonale 55”,

- Zidni nosači s regulacijom nagiba i ventilacijom,

- Mogućnost prikaza 64 kamera po monitoru,

- HDMI/DisplayPort video matrica,

- Upravljanje preko VMS klijenta i tipkovnice s prečacima.

b) Radne konzole operatera:

- Minimalno 3 radna mjesta, svako s ergonomskim stolom i trostukim  27” monitorima,

- Slušalice i mikrofon za komunikaciju,

- Joystick upravljač za PTZ kamere,

- Tipkovnica s brzim tipkama za alarmne događaje,

- Ugrađene utičnice i mrežni priključci.

c) Serverski ormar (rack):

- 42U rack s ventilacijom i bravom,

- Smješten unutar prostorije, s pristupom samo ovlaštenim osobama,

- Sadrži serversku, mrežnu i naponsku opremu (VMS server, NAS, router, UPS, core switch).

d) Audio i komunikacijska oprema:

- Dvosmjerna komunikacija s terenskim timovima putem VoIP centrale,

- Mogućnost integracije s gradskim komunalnim centrom,

- Zvučnici i mikrofon za obavještavanje ili dvosmjerni razgovor s udaljenim točkama (ako kamera ima mikrofon).

4.5.3. Napajanje i sigurnost

Nadzorni centar mora imati neprekidno napajanje i sigurnosne sustave:

- Glavno napajanje 230 V AC s posebnog osiguračkog kruga,

- Centralni UPS sustav on-line tipa, minimalne snage 5 kVA, s autonomijom 60 minuta,

- Prenaponska i diferencijalna zaštita (klasa B+C),

- Sigurnosno uzemljenje (<10 Ω),

Prostor mora imati instaliran protuprovalni senzor otvaranja vrata koji je povezan na centralni alarmni sustav, te čitač kontrole pristupa za evidentiranje ulaza osoblja.

4.5.4. Rad i organizacija nadzora

U nadzornom centru mora biti omogućeno:

- kontinuirano praćenje kamera i RTMS senzora,

- pregled alarmnih događaja u realnom vremenu,

- daljinsko upravljanje PTZ kamerama i semaforima,

- označavanje i bilježenje važnih događaja (bookmark, export),

- vođenje dnevnika događaja i korisničkih aktivnosti,

- brza pretraga i reprodukcija video zapisa.

Korisnici nadzornog centra:

- Operateri video nadzora (komunalna služba, prometni odjel),

- Ovlaštene osobe sigurnosne službe (po potrebi),

- Administratori sustava (održavanje, konfiguracija, sigurnost).

Svi korisnici moraju imati dodijeljena pojedinačna korisnička prava, a pristupi se moraju bilježiti u audit log koji se čuva najmanje 12 mjeseci.

4.5.5. Dodatni tehnički zahtjevi

- Svi mrežni i naponski krugovi moraju biti označeni i dokumentirani.

4.5.6. Sigurnosna pravila i pristup

Ulaz u nadzorni centar dozvoljen je isključivo:

- ovlaštenim osobama s evidentiranjem u sustavu kontrole pristupa,

- u pratnji voditelja centra ili administratora,

- uz obaveznu identifikaciju i evidentiranje vremena boravka.

Sustav kontrole pristupa mora omogućiti:

- individualnu autentifikaciju putem kartice ili PIN-a,

- integraciju s VMS sustavom radi prikaza događaja (otvaranje vrata, alarm),

- definiranje vremenskih zona i ograničenja pristupa.

Nadzorni centar je operativna i sigurnosna jezgra sustava tehničke zaštite Grada Poreča – Parenzo.
Njegov dizajn mora omogućiti neprekidan rad, sigurnu pohranu podataka i optimalne radne uvjete za osoblje koje nadzire gradske prometne i sigurnosne sustave.

4.6. Sustav protuprovalne zaštite

Sustav protuprovalne zaštite predstavlja jedan od osnovnih podsustava tehničke zaštite Grada Poreča.
Njegova svrha je detekcija neovlaštenog pristupa, provale ili manipulacije tehničkom opremom, te trenutno alarmiranje nadzornog centra i operatera sustava.

Alarmni sustav mora biti izveden kao samostalna, ali integrirana cjelina – s mogućnošću prikaza i upravljanja putem centralnog VMS sustava.

4.6.1. Svrha i područje primjene

Protuprovalni sustav projektira se na sljedećim lokacijama:

- komunikacijski ormari na terenu (u kojima se nalazi mrežna i naponska oprema),

- serverski ormar u nadzornom centru,

- prostor nadzornog centra,

- tehnička i servisna prostorija ako je zasebna.

Sustav mora omogućiti:

- detekciju otvaranja vrata ormara ili prostorije,

- detekciju pokreta unutar nadzornog centra (kad nije aktivno osoblje),

- alarmiranje u slučaju sabotaže, gubitka napajanja ili pokušaja ometanja komunikacije,

- automatski prijenos događaja u centralni VMS i e-mail/SMS notifikaciju.

4.6.2. Tehnički zahtjevi alarmne centrale

Na svakoj lokaciji (ili grupi lokacija) mora biti ugrađena alarmna centrala s mogućnošću komunikacije putem IP mreže.

Centrale moraju podržavati:

- 8 do 16 ulaznih zona (proširivo),

- TCP/IP komunikaciju (Ethernet, RJ45),

- nadzor linija i senzora (EOL otpornici),

- tamper zaštitu kućišta,

- mogućnost integracije putem ONVIF/HTTP API-ja ili alarmnog modula u VMS-u,

- podršku za daljinsku konfiguraciju i nadogradnju firmware-a,

- napajanje iz 230 V AC mreže i rezervnu bateriju (autonomija 24 h).

Sve centrale moraju biti u metalnom kućištu s bravom i oznakom lokacije.
U nadzornom centru predvidjeti glavnu alarmnu centralu koja prima sve statuse i prenosi ih u VMS sustav.

4.6.3. Senzori i detekcijski elementi

Alarmni sustav mora sadržavati sljedeće detekcijske elemente:

| Vrsta detektora | Lokacija | Opis |
| --- | --- | --- |
| Magnetni senzor otvaranja | Vrata ormara / prostorije | Detekcija neovlaštenog otvaranja |
| PIR detektor pokreta | Nadzorni centar / server soba | Detekcija kretanja u zatvorenom prostoru |
| Vibracijski senzor | Komunikacijski ormari | Detekcija fizičkog udara ili pokušaja provale |
| Tamper zaštita | Alarmne centrale i ormari | Signal otvaranja kućišta |
| Detektor napona | Napajanje i UPS | Signal prekida napajanja / kvar UPS-a |

Svi detektori moraju biti digitalni (NC/NO), certificirani prema normi EN 50131-2, klase II ili više.

4.6.4. Način rada i integracija s VMS sustavom

Alarmni sustav mora biti u potpunosti integriran s centralnim VMS-om (Network Optix Nx Witness ili jednakovrijedan).
Integracija mora omogućiti:

- automatski prikaz slike s kamere pri aktivaciji alarma,

- alarmnu obavijest na zaslonu operatera,

- zvučni i vizualni signal u nadzornom centru,

- arhiviranje događaja (vrijeme, lokacija, tip alarma),

- mogućnost resetiranja alarma iz VMS sučelja.

U slučaju prekida komunikacije između alarmne centrale i VMS-a, lokalni modul mora samostalno aktivirati sirenu i evidentirati događaj u memoriji.

4.6.5. Napajanje i rezervna energija

Svaka alarmna centrala mora imati:

- glavni izvor napajanja 230 V AC,

- ugrađenu bateriju 12 V / 7–18 Ah,

- mogućnost nadzora napona baterije i statusa punjenja,

- signalizaciju nestanka mrežnog napona.

Cijeli sustav mora raditi najmanje 24 sata na baterijskom napajanju u stanju pripravnosti, te minimalno 15 minuta u alarmnom stanju.

4.6.6. Signalizacija i obavještavanje

U nadzornom centru mora biti instaliran:

- zvučni i svjetlosni indikator alarma (LED i sirena do 95 dB),

- ručni prekidač za resetiranje alarma,

- mogućnost automatskog isključenja sirene nakon 3 minute (prema normi EN 50131).

Alarmni događaji moraju se prikazivati i pohranjivati u VMS-u s mogućnošću filtriranja po lokaciji, vremenu i tipu detektora.

4.6.7. Standardi i izvedba

Sustav protuprovalne zaštite mora biti projektiran i izveden u skladu s normama:

- HRN EN 50131 (svi dijelovi – alarmni sustavi),

- HRN EN 50136 (prijenos alarmnih signala),

- HRN EN 50518 (monitoring centri),

- Pravilnik o tehničkoj zaštiti (NN 74/20).

Projektant je dužan u tehničkoj dokumentaciji:

- prikazati shemu povezivanja detektora,

- definirati adresaciju zona,

- opisati logiku alarma i postupak integracije s VMS-om,

- izraditi tablicu testiranja i periodičnog održavanja.

Sustav protuprovalne zaštite čini dodatnu sigurnosnu komponentu sustava tehničke zaštite, osiguravajući fizičku zaštitu ključne opreme (komunikacijskih ormara, serverskih prostora i nadzornog centra) te pravovremeno obavještavanje u slučaju provale ili manipulacije.

#### 4.7.1. Svrha i ciljevi sustava

Svrha sustava kontrole pristupa je:

- osigurati fizičku zaštitu nadzornog centra i serverskih prostorija,

- ograničiti pristup samo ovlaštenim osobama,

- voditi detaljnu evidenciju o vremenu i korisniku svakog ulaska,

- omogućiti integrirani prikaz događaja u VMS sučelju,

- povećati opću razinu sigurnosti i transparentnosti pristupa sustavu.

#### 4.7.2. Lokacije implementacije

Sustav kontrole pristupa implementira se na sljedećim lokacijama:

- Glavni ulaz u nadzorni centar (Prvomajska 6b)

  - Električka brava (fail-safe) na sigurnosnim vratima,

  - Čitač beskontaktnih kartica (RFID, 13,56 MHz),

  - Dvofaktorska autentifikacija (kartica + PIN),

  - Integracija s VMS Access modulom.

- Server soba / tehnička prostorija

  - Odvojena pristupna točka s vlastitim čitačem,

  - Evidencija pristupa administratora i servisera.

- Komunikacijski ormari na terenu (po potrebi)

  - Jednostavni magnetski kontakti za detekciju otvaranja,

  - Evidencija u alarmnom podsustavu i VMS-u.

#### 4.7.3. Tehničke značajke sustava

Kontrolna jedinica (Access Controller):

- Min. 2 vrata (4 ulaza) po kontroleru, proširivo do 32,

- Komunikacija: TCP/IP (Ethernet RJ45),

- Napajanje: 12 V DC, autonomija 12 sati uz UPS,

- Memorija za min. 50.000 događaja,

- Tamper zaštita kućišta i signal greške komunikacije,

- Integracija putem REST API-ja s VMS-om,

- Mogućnost definiranja vremenskih zona pristupa.

Čitači pristupnih kartica:

- Tehnologija: RFID 13,56 MHz (MIFARE, DESFire EV2),

- Kućište: metalno, antivandalsko, IP65,

- Indikacija: LED + zvučni signal,

- Podržan način autentifikacije: kartica / PIN / kombinacija.

Brave i elektroprihvatnici:

- Vrsta: elektromagnetni prihvatnici (fail-safe ili fail-secure ovisno o lokaciji),

- Oslobađanje u slučaju nestanka napona ili alarma,

- Radni napon: 12 V DC, potrošnja ≤ 500 mA,

- Materijal: nehrđajući čelik, certificiran prema EN 14846.

#### 4.7.4. Integracija s VMS sustavom

Sustav kontrole pristupa mora biti u potpunosti integriran u VMS platformu tipa Network Optix Nx Witness ili jednakovrijedan, kroz modul Nx Access Control.

Integracija mora omogućiti:

- prikaz statusa vrata u realnom vremenu,

- evidentiranje svakog događaja (ulazak, izlazak, pokušaj neovlaštenog pristupa),

- prikaz povezane kamere (video pop-up) prilikom prolaska kroz vrata,

- mogućnost daljinskog otvaranja vrata iz VMS klijenta,

- automatsku korelaciju između video zapisa i pristupnog događaja,

- izradu izvješća o pristupima po korisniku, datumu ili zoni.

Događaji kontrole pristupa moraju biti sinkronizirani s videozapisima u arhivi, tako da se svaki pristup može pregledati u stvarnom vremenu ili naknadno prema vremenskoj oznaci.

#### 4.7.5. Administracija i korisničke razine

Sustav mora omogućiti centralnu administraciju korisnika kroz VMS sučelje ili lokalni web panel.

Razine korisnika:

- Administrator sustava – puni pristup, upravljanje korisnicima i konfiguracijom;

- Operater – pregled događaja i video zapisa, bez mogućnosti izmjene postavki;

- Serviser – pristup za održavanje i testiranje uređaja;

- Gostujući korisnik – privremeni pristup (vremenski ograničen).

Svi pristupi moraju biti zapisani u log datoteku koja se čuva najmanje 12 mjeseci.

#### 4.7.6. Napajanje i sigurnosne funkcije

- Napajanje kontrolera i čitača mora biti osigurano putem UPS sustava s autonomijom od 12 sati.

- Svaki čitač mora imati lokalnu zaštitu od prenapona i kratkog spoja.

- U slučaju prekida mreže, sustav mora zadržati funkcionalnost i lokalno pohraniti događaje.

- Pri alarmu (požar, provala), sustav mora automatski otključati vrata radi evakuacije.

#### 4.7.7. Standardi i usklađenost

Sustav kontrole pristupa mora biti izveden u skladu s normama:

- HRN EN 60839-11-1 (Access control systems),

- HRN EN 50133 (Elektronički sustavi kontrole pristupa),

- HRN EN 50131 (Integracija s alarmnim sustavom),

- Pravilnik o tehničkoj zaštiti (NN 74/20).

Projektant mora u tehničkoj dokumentaciji prikazati:

- sheme povezivanja čitača i kontrolera,

- popis korisnika i zona pristupa,

- opis integracije s VMS sustavom,

- tablicu testiranja funkcionalnosti sustava.

Sustav kontrole pristupa osigurava visoku razinu sigurnosti nadzornog centra i tehničkih prostora te omogućava preciznu evidenciju i transparentno upravljanje fizičkim pristupom, čime se sustav tehničke zaštite Grada Poreča – Parenzo dovodi na profesionalnu i standardiziranu razinu.

- 5. Funkcionalni zahtjevi i AI mogućnosti sustava

Sustav tehničke zaštite i video nadzora Grada Poreča mora biti zasnovan na pametnim tehnologijama i algoritmima umjetne inteligencije (AI), s ciljem automatske obrade, analize i detekcije relevantnih događaja u prometu i javnim površinama.

Cilj implementacije je osigurati:

- višu razinu sigurnosti,

- bolju protočnost prometa,

- optimizirano upravljanje resursima,

- pravovremeno reagiranje u slučaju incidenta.

Sustav mora omogućiti objedinjeni rad svih podsustava – video nadzora, RTMS-a, protuprovale i kontrole pristupa – unutar jedinstvenog korisničkog sučelja.

#### 5.1. Opći funkcionalni zahtjevi

Svi sustavi moraju raditi kao međusobno integrirani elementi, pri čemu se svi događaji i video zapisi bilježe u zajedničkoj bazi VMS-a.

Osnovni funkcionalni zahtjevi uključuju:

- Upravljanje video nadzorom – pregled, snimanje, reprodukcija i izvoz zapisa;

- Upravljanje kamerama – PTZ kontrola, preset pozicije, automatsko patroliranje;

- AI detekcija događaja – automatsko prepoznavanje objekata i ponašanja;

- RTMS analitika – prikupljanje, klasifikacija i prikaz prometnih podataka;

- Integracija alarma i pristupa – sinkronizacija fizičkih događaja i videozapisa;

- Arhiviranje i izvještavanje – automatska pohrana i generiranje izvještaja;

- Daljinsko upravljanje – pristup putem sigurnog web sučelja i mobilnih aplikacija.

Sustav mora biti modularan, s mogućnošću naknadnog dodavanja kamera, RTMS senzora i novih funkcionalnosti bez prekida rada.

#### 5.2. AI funkcionalnosti kamera i analitičkih modula

Sve kamere moraju podržavati ugrađene AI funkcije temeljene na “Deep Learning” algoritmima koji omogućuju:

- detekciju i klasifikaciju objekata (osoba, vozilo, bicikl, autobus, kamion),

- brojanje objekata po zonama i smjerovima,

- detekciju prelaska linije, ulaska/izlaska iz zone,

- detekciju ostavljenih predmeta, nestanka objekta ili kretanja u suprotnom smjeru,

- prepoznavanje boje vozila i vrste vozila,

- pametno filtriranje alarma (smanjenje lažnih detekcija),

- snimanje i prepoznavanje registarskih oznaka (ANPR modul, gdje je predviđeno).

Kamerama s ugrađenim OpenVision VMS modulom omogućuje se lokalna pohrana i upravljanje (tzv. “edge recording”), što osigurava kontinuitet snimanja i u slučaju prekida mreže.

#### 5.3. Integracija prometne analitike (RTMS + AI kamera)

Sustav mora omogućiti kombinirano korištenje RTMS senzora i AI kamera radi dobivanja najtočnijih prometnih podataka.

Integracija mora omogućiti:

- spajanje prometnih događaja (RTMS) s odgovarajućim videozapisom (kamera),

- sinkronizaciju vremenskih oznaka između uređaja (NTP),

- zajedničku analitičku obradu u VMS sučelju,

- prikaz brzine, broja i smjera vozila u stvarnom vremenu,

- izvoz agregiranih podataka (broj vozila, prosječna brzina, trajanje zastoja).

Svi podaci moraju se pohranjivati u analitičku bazu i moraju biti dostupni kroz API sučelje za naknadne analize i izvještaje.

#### 5.4. VMS integracija i pametno povezivanje događaja

Centralni VMS mora omogućiti pametno povezivanje događaja između svih podsustava:

| Vrsta događaja | Izvor | Akcija u VMS-u |
| --- | --- | --- |
| Detekcija ulaska u zonu | AI kamera | Automatsko označavanje snimke |
| Prekoračenje brzine | RTMS | Alarm i video pop-up |
| Otvaranje ormara | Alarmni sustav | Aktivacija kamere i snimanje |
| Ulazak osobe u centar | Kontrola pristupa | Video označavanje i zapis događaja |
| Nestanak mreže / napajanja | Switch / UPS | E-mail obavijest administratoru |

Ova integracija omogućuje potpunu korelaciju između fizičkih i digitalnih događaja, čime se povećava učinkovitost i pouzdanost sustava.

#### 5.5. AI analitika prometa i izvještavanje

Sustav mora pružiti mogućnost automatskog generiranja prometnih izvještaja i statistika, uključujući:

- broj vozila po traci, smjeru i satu,

- prosječnu i maksimalnu brzinu,

- vrijeme zastoja i gustoću prometa,

- detekciju nepropisnog parkiranja,

- analizu prometnih gužvi,

- trendove prometnih tokova po danima i tjednima.

Izvještaji moraju biti dostupni u CSV, XLSX i PDF formatu, s mogućnošću automatskog slanja na definirane adrese e-pošte.

#### 5.6. AI analitika sigurnosnih događaja

Uz prometnu analitiku, sustav mora podržavati i sigurnosne AI funkcije:

- detekcija napuštenog predmeta ili torbe,

- detekcija pada osobe,

- detekcija ulaska u zabranjenu zonu,

- detekcija požara ili dima pomoću video-analize,

- detekcija agresivnog ponašanja (uz podršku AI modula treće strane).

Ovi moduli mogu biti integrirani u postojeće kamere ili instalirani na središnji AI poslužitelj (GPU sustav).

#### 5.7. Automatizacija i alarmiranje

Sustav mora imati definiranu automatiziranu logiku događaja (tzv. “Rules engine”), koja omogućuje reagiranje bez intervencije operatera.

Primjeri:

- Ako RTMS detektira zastoj > 60 sekundi → VMS automatski povećava stream odgovarajuće kamere na videozidu.

- Ako alarm detektira otvaranje ormara → šalje se notifikacija i aktivira obližnja kamera.

- Ako AI kamera detektira osobu u zoni zabrane → aktivira se svjetlosni alarm i pohranjuje događaj u log.

- Ako RTMS senzor detektira zastoj dulji od 60 sekundi, VMS automatski povećava prikaz odgovarajuće kamere na videozidu i označava događaj u bazi.

- Ako alarmni sustav detektira otvaranje komunikacijskog ormara, VMS šalje automatsku notifikaciju operateru, aktivira obližnju kameru i označava događaj kao “tehnička intervencija”.

- Ako AI kamera detektira osobu u zabranjenoj zoni, aktivira se svjetlosni i zvučni alarm na terenu te se događaj automatski bilježi u log sustava.

- Ako kamera izgubi mrežnu vezu, VMS generira upozorenje i šalje obavijest administratoru sustava.

- Ako UPS signalizira nestanak mrežnog napajanja, aktivira se obavijest u nadzornom centru i pokreće zapis incidenta.

- Ako detektor kontrole pristupa evidentira pokušaj pristupa izvan dozvoljenog vremenskog okvira, kamera povezana s tim vratima automatski započinje snimanje i generira sigurnosni događaj.

- Ako AI modul detektira preveliku gustoću prometa ili nepropisno zaustavljanje, sustav generira alarmni događaj i prikazuje RTMS podatke u stvarnom vremenu.

Projektom je potrebno predvidjeti i implementirati različite tehničke scenarije djelovanja sustava u ovisnosti o detektiranim događajima. Svi događaji, detekcije i stanja moraju biti logički povezani s pripadajućim video izvorima (kamerama), RTMS senzorima, alarmnim sustavima i sustavom kontrole pristupa, te moraju generirati odgovarajuće akcije i obavijesti u VMS sustavu. Svrha definiranja scenarija je osigurati automatizirano reagiranje sustava bez potrebe za ručnom intervencijom operatera, čime se postiže brža reakcija, bolja preglednost i veća sigurnost cjelokupnog sustava. Svi scenariji moraju biti parametarski definirani i podesivi kroz VMS sučelje – uz mogućnost dodavanja novih automatizacija u budućnosti.

Definirani scenariji trebaju biti jasno dokumentirani u tehničkoj dokumentaciji sustava, uključujući:

- popis događaja i senzora koji ih generiraju,

- definirane reakcije i obavijesti sustava,

- povezane kamere i lokacije,

- prioritete obrade i načine alarmiranja (zvuk, vizualni signal, e-mail, push obavijest).

#### 5.8. Izvještavanje i nadzor sustava

Sustav mora imati integriran dashboard za prikaz tehničkog stanja:

- status kamera, RTMS senzora, UPS uređaja i mrežnih čvorova,

- dostupnost servera i iskorištenost diska,

- aktivne alarme i upozorenja,

- prometne podatke u stvarnom vremenu (dashboard u VMS klijentu).

Administratori moraju moći izvoziti mjesečna izvješća o radu sustava i događajima, uključujući statistiku kvarova, ispada i zabilježenih incidenata.

#### 5.9. Sigurnosni i privatnosni aspekti

Sustav mora biti usklađen s propisima o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
To uključuje:

- anonimizaciju videozapisa (maskiranje lica i registarskih pločica po potrebi),

- definiranje prava pristupa korisnicima,

- evidenciju pregleda i eksportiranja zapisa,

- šifriranu pohranu i prijenos podataka,

- mogućnost pseudonimizacije u analitičkim izvještajima.

Pametni sustav video nadzora i prometne analitike tako postaje integrirana platforma koja objedinjuje sigurnosne, prometne i upravljačke funkcije, osiguravajući Gradu Poreču učinkovit nadzor, analizu i planiranje u skladu s konceptom „Smart City Poreč“.

6. Održavanje, nadogradnja i budući razvoj sustava

Sustav tehničke zaštite, video nadzora i prometne analitike Grada Poreča mora biti projektiran i implementiran na način koji osigurava dugoročno pouzdan rad, jednostavno održavanje i mogućnost nadogradnje bez značajnih infrastrukturnih intervencija.

Ovo poglavlje definira minimalne tehničke i organizacijske zahtjeve za održavanje, način evidentiranja kvarova, plan periodičnih pregleda, kao i viziju budućeg razvoja sustava u skladu s konceptom “Pametnog grada”.

6.1. Ciljevi održavanja

Ciljevi održavanja sustava su:

- osigurati neprekidan i siguran rad svih podsustava,

- spriječiti degradaciju performansi i točnosti analitike,

- pravovremeno otkrivati i uklanjati kvarove,

- održavati ažurnost softvera i firmware-a,

- čuvati kontinuitet video i prometnih podataka.

Održavanje mora biti organizirano kroz preventivne i korektivne aktivnosti, uz detaljnu evidenciju svih izvršenih radova.

6.2. Vrste održavanja

- Preventivno održavanje

  - Redoviti mjesečni i tromjesečni pregledi sustava,

  - Provjera statusa kamera, RTMS senzora, mrežnih veza i UPS uređaja,

  - Čišćenje i pregled leća kamera, provjera PoE napajanja i mrežnih ormara,

  - Testiranje alarma i kontrole pristupa,

  - Sigurnosne kopije konfiguracija i baza,

  - Ažuriranje firmware-a uređaja i softverskih komponenti (VMS, RTMS moduli).

- Korektivno održavanje

  - Intervencije u slučaju kvara, prekida napajanja ili mrežne veze,

  - Zamjena neispravnih uređaja (kamera, PoE switch, UPS, alarmni senzor),

  - Rekonfiguracija mrežnih parametara nakon ispada,

  - Analiza i uklanjanje uzroka grešaka (root-cause analysis).

- Izvanredno održavanje

  - Hitne intervencije u slučaju incidenta, provale, vandalizma ili prirodnih nepogoda,

  - Ponovno uspostavljanje funkcionalnosti sustava u najkraćem mogućem roku,

  - Izrada izvješća o incidentu i predlaganje mjera prevencije.

6.3. Nadzor i dijagnostika sustava

Svi uređaji u sustavu moraju imati mogućnost daljinskog nadzora i dijagnostike.

Sustav mora automatski generirati upozorenja (e-mail, SMS, push obavijesti) u sljedećim situacijama:

- gubitak komunikacije s uređajem,

- prekid napajanja,

- pad pohrane ili greška diska,

- prekoračenje temperature u ormaru,

- neuspješna sinkronizacija s NTP serverom.

6.4. Evidencija i izvještavanje o održavanju

Za svaki izvršeni servisni zahvat mora se voditi evidencija u elektroničkom obliku koja uključuje:

- datum i vrijeme intervencije,

- lokaciju, serijski broj i tip uređaja,

- opis zatečenog stanja i radnje koje su poduzete,

- ime tehničara,

- fotografije prije i poslije zahvata,

- eventualne preporuke za dodatne radove.

Evidencija se pohranjuje u centralnu bazu (VMS/CMMS modul) i dostupna je administratorima i nadzornom tijelu.

6.5. Plan periodičnih pregleda

| Vrsta pregleda | Učestalost | Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| Dnevna provjera | Svaki dan (automatski) | Nadzor statusa kamera, RTMS i servera kroz sustav upozorenja |
| Mjesečni pregled | 1× mjesečno | Fizički pregled opreme, čišćenje leća, test alarma |
| Tromjesečni pregled | 1× u 3 mjeseca | Provjera napajanja, UPS baterija, firmware nadogradnje |
| Godišnji pregled | 1× godišnje | Detaljna analiza performansi sustava, pohrane i mrežne stabilnosti |

6.6. Nadogradnja i proširenje sustava

Sustav mora biti modularan i nadogradiv bez prekida rada.

Predviđene su mogućnosti nadogradnje:

- Proširenje video nadzora

  - Dodavanje dodatnih IP kamera (8 MP, PTZ, AI) uz postojeći VMS,

  - Korištenje rezervnih PoE portova i optičkih vlakana.

- Nadogradnja RTMS sustava

  - Dodavanje novih senzora na prometno opterećenim raskrižjima,

  - Integracija s adaptivnim semaforskim upravljačima,

  - Uvođenje prediktivnih modela prometa (AI analiza).

- Nadogradnja serverske infrastrukture

  - Proširenje diskovnog kapaciteta, ugradnja dodatnih NAS jedinica,

  - Ugradnja GPU modula za naprednu analitiku i obradu slike.

- Proširenje funkcionalnosti VMS-a

  - Ugradnja modula za ANPR (prepoznavanje registarskih oznaka),

  - Integracija s javnim servisima (GIS karte, gradski IoT sustavi),

  - Automatizirano izvještavanje i vizualni dashboardi.

6.7. Servisni ugovor i SLA

Izvođač sustava mora ponuditi servisni ugovor (SLA) koji definira:

- vrijeme odziva na kvar (npr. 2 h od prijave),

- maksimalno vrijeme otklanjanja kvara (npr. 24 h za kritične uređaje),

- dostupnost sustava (min. 99,5 %),

- periodične provjere i ažuriranja sustava,

- obvezu vođenja tehničke dokumentacije.

Ugovor mora uključivati i garancijski period od minimalno 24 mjeseca, s mogućnošću produljenja uz godišnje održavanje.

6.8. Budući razvoj i smjernice

Projekt je koncipiran kao temelj za daljnji razvoj “Smart City Poreč” ekosustava, a buduće faze mogu uključivati:

- uvođenje AI sustava za predikciju prometa (predviđanje zagušenja i planiranje adaptivnih semafora),

- integraciju s javnim servisima i platformama za mobilnost,

- proširenje sustava video nadzora na parkirališta, šetnice i turističke zone,

- implementaciju automatiziranih dron nadzora za hitne intervencije,

- povezivanje s GIS sustavima Grada Poreča radi vizualizacije kamera i RTMS senzora na karti,

- primjenu machine learning modela za detekciju anomalija u prometu i ponašanju vozila.

Cilj daljnjeg razvoja je uspostava centralne platforme urbane sigurnosti i mobilnosti, koja povezuje sve senzorske i informacijske sustave u jedinstveno sučelje za upravljanje gradom u stvarnom vremenu.

6.9. Zaključak

Projekt tehničke zaštite i video nadzora Grada Poreča – Parenzo predstavlja integrirani, modularni i tehnološki napredan sustav, koji objedinjuje sigurnost, promet i nadzor infrastrukture u jedinstvenu platformu.
Sustav je u potpunosti prilagođen budućem širenju i modernizaciji te čini osnovu za razvoj pametnog grada u skladu s europskim standardima i smjernicama digitalne transformacije.

PONUDITELJ:   ____________________________________________________________ (upisati naziv, sjdište i OIB) potvrđujem da sam pročitao projektni zadatak, te potvrđujem da ponuda obuhvaća sve navedene zahtjeve i funkcionalnosti.

|  | U_______________________, ___________ 2025. Godine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (potpis i pečat ovlaštene osobe) |  |  |

Obrazac 1  –  Ogledni predložak sadržaja Izjave o nekažnjavanju

(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

Temeljem članka 251 stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016 i 114/22), kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

I Z J A V U   O   N E K A Ž N J A V A N J U

kojom ja _______________________________ iz ____________________________________

(ime i prezime) 					(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od____________________________,

kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi za sebe i za gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

Izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt niti osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gore navedenog gospodarskog subjekta, nismo pravomoćnom presudom osuđeni za bilo koje od niže navedenih kaznenih djela u Republici Hrvatskoj ili za odgovarajuća kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta odnosno države čiji su državljani  osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast zastupanja, donošenja odluka ili nadzora, koja obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka a.) do F.) Direktive 2014/24/EU.

Kaznena djela za koja potvrđujem da ne postoji pravomoćna presuda:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona i

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona i

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona i

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona i

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.);

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

U ____________, ___________________

_____________________________________________

(ime, prezime osobe/a koja ima ovlasti zastupanja prema sudskom ili odgovarajućem registru/statutu društva)

______________________________________________

(potpis osobe koja ima ovlasti zastupanja prema sudskom ili odgovarajućem registru/statutu društva)

UPUTA: Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta) i potpis ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin.

Davatelj ove Izjave dužan je provjeriti sve okolnosti i činjenice koje ovom Izjavom potvrđuje.

Obrazac 2 –Popis izvršenih usluga

(ispuniti obrazac, potpisati i ovjeriti pečatom)

POPIS IZVRŠENIH USLUGA

| R. br. | NARUČITELJ (naziv i sjedište) | PREDMET USLUGE | VRIJEDNOST USLUGE (u eurima bez PDV-a) | MJESTO I DATUM IZVRŠENJA USLUGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Potvrđujem da smo u gore navedenim uslugama nastupali kao druga ugovorna strana te da smo navedene usluge izvršili uredno i u svemu prema pravilima struke i ugovornim obvezama.

U _________________, ________________ godine.

______________________________________________________________

(ime i prezime osobe ovlaštene po zakonu za  zastupanje gospodarskog subjekta)

Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice Ponuditelja.

Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podugovaratelja