## Ponudbeni t.
T R O Š K O V N I K
ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE, INTERVENCIJE I SANACIJA KVAROVA - 2026
R.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena | Uk. iznos
Predmet radova je hitna intervencija izvođenja građevinskih radova popravaka na građevini: Poklopci kontrolnih okana - zamjena puknutih poklopaca sa odgovarajućim ljeveno-željeznim poklopcima, na podizanju zatrpane nosive ploče kontrolnog okna sa poklopcem, sanacija oštećenih kolektora na kanalizacijskoj mreži sustava javne odvodnje oborinskih voda te ostalih otvorenih i ucjevljenih dijelova sustava za odvodnju oborinskih voda na području Grada Poreča-Parenzo.
1. | Strojno - ručni iskop terena potrebnog za sanaciju kvara oborinskog kolektora ili revizionog okna. Rad obuhvaća kombinirano strojno - ručni iskop prema zahtjevima nadzornog inženjera sa svim potrebnim radovima na razupiranju, odvodnji i privremenom deponiranju materijala na minimalnoj udaljenosti od 1,00 m od ruba rova, razastiranjem u stalnoj ili privremenoj deponiji, ili utovarom u prijev. sredstvo. Svjetla širina rova (razmak u dnu) i nagib pokosa definirani su projektom ili zahtjevom nad. inženjera. U cijenu je uključen iskop u tlu bez obzira na kategoriju, planiranje dna, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode, privremeno deponiranje uzduž rova, utovar u prijev. sredstvo, te čišćenje i uređenje terena u zoni rova. Obračun po m3 u sraslom stanju.
|  | m3 | 60 | 0 | 0
2. | Nabava, doprema i izrada posteljice i zaštitnog sloja od pijeska granulacije 0-4 mm. Posteljica se izrađuje u sloju debljine 15 cm, a zaštitni sloj oko i iznad cijevi u sloju debljine 20 cm. Obračun po m3.
|  | m3 | 25 | 0 | 0
3. | Probijanje stjenke a.b. okna d= 20,00 cm. Dimenzija proboja je fi 200 mm do fi300 mm. Obrada stjenke proboja finim cementnim malterom, nakon ugradbe PVC UKC cijevi, u jediničnoj je cijeni. Obračun po komadu.
|  | kom | 3 | 0 | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja PVC UKC kanalizacijskih cijevi za odvod vode obodne čvrstoće SN 4 kN/cm2. U cijenu uključiti ugradnju cijevi. Po ugradnji treba izvršiti odgovarajuću provjeru vodonepropusnosti na nezasutom ali osiguranom dijelu ispitivane kanalizacije. Ispitivanje treba provesti u skladu s odredbama norme HRN-EN 1610. Obračun po m1 ugrađene kanalizacijske cijevi.
| a) cijev promjera fi 110 mm | m' | 8 | 0 | 0
| a.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 110 mm | kom | 3 | 0 | 0
| b) cijev promjera fi 160 mm | m' | 10 | 0 | 0
| b.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 160 mm | kom | 3 | 0 | 0
| c) cijev promjera fi 200 mm | m' | 10 | 0 | 0
| c.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 200 mm | kom | 3 | 0 | 0
| d) cijev promjera fi 250 mm | m' | 10 | 0 | 0
| d.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 250 mm | kom | 3 | 0 | 0
| e) cijev promjera fi 300 mm | m' | 10 | 0 | 0
| e.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 300 mm | kom | 3 | 0 | 0
| f) cijev promjera fi 400 mm | m' | 10 | 0 | 0
| f.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 400 mm | kom | 3 | 0 | 0
| g) cijev promjera fi 500 mm | m' | 10 | 0 | 0
| g.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 500 mm | kom | 3 | 0 | 0
| h) cijev promjera fi 800 mm | m' | 10 | 0 | 0
| h.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 800 mm | kom | 3 | 0 | 0
| i) cijev promjera fi 1000 mm | m' | 5 | 0 | 0
| i.1.) nabava, doprema i ugradnja kliznih spojnica fi 1000 mm | kom | 3 | 0 | 0
5. | Zatrpavanje kanala na zelenim površinama pogodnim (kamenim) materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 20 - 30 cm. Obračun po m3 u sraslom stanju
|  | m3 | 20 | 0 | 0
6. | Zatrpavanje kanala, stjenki revizionih okana, slivnika i linijskih kanala, tamponskim materijalom veličine zrna 0 - 64 mm sa nabijanjem u slojevima od 20 - 30 cm. Za rov u trupu ceste vrši se ispitivanje zbijenosti ispitivanjem modula stišljivosti Ms kružnom pločom koji mora iznositi 100 kN/cm2. Obračun po m3 u zbijenom stanju.
|  | m3 | 30 | 0 | 0
7. | Dobava, prevoz, nasipavanje i razastiranje čiste zemlje u sloju od 15 cm po vrhu kanala iskopanog na zelenim površinama. Obračun po m3.
|  | m3 | 15 | 0 | 0
8. | Prijevoz nekvalitetnog materijala iz iskopa na deponiju građevinskog materijala. Rad obuhvaća odvoz viška materijala na deponiju. Obračun po m3 u sraslom stanju bez koeficijenta rastresitosti.
|  | m3 | 60 | 0 | 0
9. | Organizacija gradilišta, dolazak na lokaciju prijave oštećenja kanalizacijskog objekta - puknuti lijevanoželjezni poklopac okna, osiguravanje lokacije popravka. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
|  | kom | 5 | 0 | 0
10. | Popravak - radovi na zamjeni ljevanoželjeznog poklopca. Pažljivo odštemavanje dijela betonske ploče kontrolnog okna - izrada šlica prema dimenzijama okvira ljž poklopca veličine 60*60 cm. Zidarska ugradnja novog kućišta - željeznog okvira poklopca odgovarajuće nosivosti uključeno sa sidrenjem okvira u postojeću ploču okna ankerima fi 8 mm, betonirano sa betonom C 16/20, završno sa izradom zaglađene površine. Zidarska obrada spoja kućišta sa stjenkom kontrolnog okna fekalne kanalizacije. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
|  | kom | 4 | 0 | 0
11. | Dobava, prijenos i ugradba lijevnoželjeznih kanalskih kvadratnih poklopaca dimenzija 600x600 mm s okvirom: Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| za prometno opterećenje od 150 kN. | kom | 5 | 0 | 0
| za prometno opterećenje od 250 kN. | kom | 5 | 0 | 0
| za prometno opterećenje od 400 kN. | kom | 5 | 0 | 0
12. | Dobava, prijenos i ugradba lijevnoželjeznih kanalskih kvadratnih poklopaca dimenzija fi 600 mm s okvirom: Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| za prometno opterećenje od 150 kN. | kom | 5 | 0 | 0
| za prometno opterećenje od 250 kN. | kom | 5 | 0 | 0
| za prometno opterećenje od 400 kN. | kom | 5 | 0 | 0
13. | Završni radovi na zatvaranju radilišta po izvršenom popravku. Čišćenje kontrolnog okna, čišćenje radilišta od sitne građevinske šute sa ručnim utovarom na kamion te uklanjanjem pomoćne opreme za izvršenje radova na popravku. Obračun po kom/lokaciji.
|  | m3 | 5 | 0 | 0
14. | Osiguranje gradilišta. Postava zaštitne ograde na lokaciji kontrolnog okna, prije i za vrijeme izvođenja radova. Radovi se izvode na prometnim lokacijama u trajanju do tri dana zbog statičke nosivosti armirno-betonske konstrukcije ploče okna. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
|  | kom | 5 | 0 | 0
15. | Popravak postojećeg kontrolnog okna. Proštemavanje do nosivog dijela stijenki okna, u debljini do 5 cm. Izrada monolitnog betonskog okvira okna svijetlih dimenzija prema otvoru u oknu, 80*80 cm u potrebnoj oplati sa potrebnom armaturom sa betonom MB 30. Ugradba novog kučišta sa ljevanoželjeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti 25 ili 40 tona u beton sa potrebnim sidrenjem uz pomoć ankera. Zidarska obrada unutarnjih stijenki kontrolnog okna fekalne kanalizacije, na spoju AB nosive ploče sa ljevanoželjeznim poklopcem sa stjenkom okna. Radovi se izvode u fazama u trajanju do dva dana. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
|  | kom | 2 | 0 | 0
16. | Popravak postojećeg kontrolnog okna. Proštemavanje do nosivog dijela stijenki okna, u debljini do 5 cm. Izrada monolitnog betonskog okvira okna svijetlih dimenzija prema otvoru u oknu, 120*120 cm u potrebnoj oplati sa potrebnom armaturom sa betonom MB 30. Ugradba novog kučišta sa ljevanoželjeznim poklopcem odgovarajuće nosivosti 25 ili 40 tona u beton sa potrebnim sidrenjem uz pomoć ankera. Zidarska obrada unutarnjih stijenki kontrolnog okna fekalne kanalizacije, na spoju AB nosive ploče sa ljevanoželjeznim poklopcem sa stjenkom okna. Radovi se izvode u fazama u trajanju do dva dana. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
|  | kom | 5 | 0 | 0
17. | Dobava, ravnanje, savijanje, sječenje, prijenos te postava nosive armaturne mreže MA 500 (Q 335). Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po kg ugrađene armature.
|  | kg | 70 | 0 | 0
18. | Odvoz građevinske šute na deponiju. Izvedeno potpuno sa utovarom i istovarom te planiranjem na deponiji. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada. Obračun po turi odvezenog materijala na pojedinoj lokaciji.
|  | kom | 5 | 0 | 0
19. | Razbijanje starog i izrada armirano betonskih uličnih slivnika svjetlog otvora 60x60 cm dubine 1,80 m, od vodonepropusnog betona C 25/30. Dubina taložnice mora biti min. 1,0 m. Zidove slivnika izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno vibriranje. U cijenu stavke uključeno razbijanje i odvoz starog slivnika, izrada, postava i skidanje dvostrane oplate. Cijenom je obuhvaćena obrada spoja cijevi i slivnika. Zidove armirati sa armaturnom mrežom Q 385 a a.b. ploču sa Q 503 u gornjoj i donjoj zoni konstrukcije. Debljine zidova, dna i arm. bet. pokrovne ploče su 20 cm. Unutrašnje površine obraditi finim cementnim malterom. Iskop, zatrpavanje, lj.ž. rešetka dim 40x40 cm i spojna cijev se posebno obračunava. Obračun po komadu komplet
|  | kom | 6 | 0 | 0
20. | Razbijanje starog i izrada novog slivnika od PEHD cijevi promjera (vanjski/unutarnji) 500/433 mm, vodonepropusno zatvorene sa donje strane te sa izvedenim priključkom na slivniku za spoj cijevi na rev. okno. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju PEHD cijevi, razbijanje starog slivnika sa odvozom, iskop bez obzira na kategoriju tla, nabava, doprema i ugradnja betona za učvršćivanje cijevi, iskop kanala sa nabavom, dopremom i ugradnjom PVC fi 250 mm duljine do 5 m1, izrada priključka na revizijsko okno i sve ostale radnje za potpuno dovršenje izrade slivnika. Obračun po komadu kompletno izrađenog slivnika.
|  | kom | 2 | 0 | 0
21. | Razbijanje starog i izrada armirano betonskog revizionog okna svjetlog otvora 100x100 cm dubine do 1,80 m, od vodonepropusnog betona C 25/30. Zidove okna izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno vibriranje. U cijenu stavke uključeno razbijanje i odvoz starog okna, izrada, postava i skidanje dvostrane oplate. Cijenom je obuhvaćena izrada hidraulični ispravne kinet na dnu okna. Zidove armirati sa armaturnom mrežom Q 385 a a.b. ploču sa Q 503 u gornjoj i donjoj zoni konstrukcije. Debljine zidova, dna i arm. bet. pokrovne ploče su 20 cm. Unutrašnje površine obraditi finim cementnim malterom. Iskop, zatrpavanje, lj.ž. poklopac dim 60x60 cm se posebno obračunava. Obračun po komadu komplet.
|  | kom | 2 | 0 | 0
22. | Razbijanje starog i izrada armirano betonskog revizionog okna svjetlog otvora 140x140 cm dubine do 1,80 m, od vodonepropusnog betona C 25/30. Zidove okna izvoditi u dvostranoj oplati uz obavezno vibriranje. U cijenu stavke uključeno razbijanje i odvoz starog okna, izrada, postava i skidanje dvostrane oplate. Cijenom je obuhvaćena izrada hidraulični ispravne kinet na dnu okna. Zidove armirati sa armaturnom mrežom Q 385 a a.b. ploču sa Q 503 u gornjoj i donjoj zoni konstrukcije. Debljine zidova, dna i arm. bet. pokrovne ploče su 20 cm. Unutrašnje površine obraditi finim cementnim malterom. Iskop, zatrpavanje, lj.ž. poklopac dim 60x60 cm se posebno obračunava. Obračun po komadu komplet.
|  | kom | 4 | 0 | 0
23. | Čišćenje radilišta po završetku radova i završni radovi na zatvaranju gradilišta. Obračun po kom.
|  | kom | 5 | 0 | 0
24. | Hitne intervencije: Interventno označavanje opasnih mjesta. Stavkom je obuhvaćeno privremeno osiguranje opasnih mjesta na javnim površinama (udarne rupe, rušenje zida, oštećenja sparava i uređaja, odroni) do konačne sanacije označavanjem primjerenim prometnim znakovima te fizičkim ograđivanjem opasnog mjesta (prijenosna metalna ograda ili traka upozorenja. U stavci uključeno i skidaje oznaka te ograda nakon izvršene sanacije. Obračun po kompletu izvršenog osiguranja lokacije opasnog mjesta.
|  | kom | 5 | 0 | 0
25. | Dobava, doprema i ugradba betonskih ivičnjaka dim. 25x15 cm. Stavka obuhvaća: iskop temelja za ivičnjak, sabijanje dna temelja vibro pločom, izrada betonske posteljice, dobava i postava ivičnjaka, zalaganje ivičnjaka betonom klase C 20/25, fugiranje finim cementnim malterom 1:3, planiranje čiste zemlje po zoni zahvata, utovar u kamion i odvoz otpadnog materijala na depo. Obračun po m' komplet.
|  | m' | 10 | 0 | 0
26. | Rijanje postojećeg asfaltnog sloja prometnice sa utovarom i odvozom izrijanog materijala na deponij. Obračun po m2.
| debljina asfalta do 10 cm | m2 | 50 | 0 | 0
27. | Rezanje postojećeg asfalta reznom pločom na mjestima spoja postojećeg i novog asfalta. Obračun po m'.
|  | m' | 40 | 0 | 0
28. | Priprema podloge za asfaltiranje. U jediničnoj cijeni strojno - ručna priprema podloge nakon izvedenih građevinskih radova sa dobavom, nasipavanjem, planiranjem i valjanjem kamenog tampona 0-30 mm do, debljine sloja d=15 cm, zbijenosti od Ms= 100 kN/cm2 što se dokazuje ispitivanjem kružnom pločom. Obračun po m2 .
|  | m2 | 45 | 0 | 0
29. | Dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine za izravnavajući sloj od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku od drobljenog kamenog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska, Ugrađuje se nosivi bitumenizirani sloj AC 16 base 50/70 (BNS 16) u debljini od 6 cm. Obračun po m2 stvarno ugrađenog materijala.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
30. | Dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine na principu asfaltbetona po vrućem postupku od drobljenog kamenog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska. Na površinu kolnika ugrađuje se habajući sloj asfaltbetona AC 11 surf 50/70 (AB 11E) u debljini od 4 cm. Izrada špricanog bitumeniziranog međusloja između nosivog i habajućeg sloja, u jediničnoj je cijeni. Obračun po m2 stvarno ugrađenog habajućeg sloja asfalt betona komplet.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
31. | Dobava, doprema i ugradnja asfaltne mješavine na principu asfaltbetona po vrućem postupku od drobljenog kamenog materijala, kamene sitneži i drobljenog pijeska. Na površinu kolnika ugrađuje se habajući sloj asfaltbetona AC 16 surf 50/70 (BNHS 16) u debljini od 5 cm. Obračun po m2 stvarno ugrađenog asfalt betona komplet.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
32. | Dobava, doprema i betoniranje temelja, zidova, ploča i sl. sa betonom prema uputi nad. inž., izrada potrebne glatke oplate sa podupiranjem, te dobava i montaža armature. Obračun za beton po m3, za oplatu po m2 i za armaturu po kg.
| a) beton C 16/20 | m3 | 2 | 0 | 0
| b) beton C 25/30 | m3 | 3 | 0 | 0
| c) oplata | m2 | 15 | 0 | 0
| d) armatura | kg | 100 | 0 | 0
33. | Zaštita instalacija i vodova koji prilikom gradnje i eksploatacije građevine mogu biti ugrožene. Rad obuhvaća potpunu zaštitu instalacije prema uvjetima komunalnih poduzeća uključivo lociranje instalacije, strojno ručni iskop kanala oko instalacije, zaštita instalacije prema potrebi PEHD cijevi, nabava, prijevoz i ugradba betona C16/20 za izradu obloge instalacijedebljine d=20 cm, te dobava, ugradnja i sabijanje zamjenskog materijala za zatrpavanje kanala. Obračun po m izvedene zaštite.
|  | m | 6 | 0 | 0
34. | Strojni iskop otvorenih kosih oborinskih kanala, sa nagibom stranica 1:1. Rad obuhvaća iskop prema zahtjevima nadzornog inženjera sa svim potrebnim radovima na razupiranju, odvodnji i privremenom deponiranju materijala na minimalnoj udaljenosti od 1,00 m od ruba rova, razastiranjem u stalnoj ili privremenoj deponiji, ili utovarom u prijev. sredstvo. U cijenu je uključen iskop u tlu bez obzira na kategoriju, planiranje dna, sva potrebna razupiranja, crpljenje vode, privremeno deponiranje uzduž rova, utovar u prijev. sredstvo, te čišćenje i uređenje terena u zoni rova. Obračun po m.
| a) širina dna kanala 60 cm i dubina 60 cm | m | 50 | 0 | 0
| b) širina dna kanala 80 cm i dubina 80 cm | m | 50 | 0 | 0
| c) širina dna kanala 100 cm i dubina 100 cm | m | 20 | 0 | 0
34. | Radovi u režiji koji se ne mogu normirati:
| a) KV radnik (zidar, monter, vodoinstlater) | h | 8 | 0 | 0
| b) NKV radnik | h | 8 | 0 | 0
| c) kombinirka | h | 5 | 0 | 0
| d) bager gusjeničar, min 20 tona | h | 5 | 0 | 0
| e) kamion | h | 5 | 0 | 0
| OBORINSKA KANALIZACIJA NA VIŠE LOKACIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
| ODRŽAVANJE OBORINSKE KANALIZACIJE - 2025: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Ponuditelj: