## List1
TROŠKOVNIK
Dobava, doprema i montaža maloteretnog električnog dizala za prijevoz kuhinjskih kolica, tipa kao ADRIALIFT MTD100C ili jednakovrijednog
:
Stavka uključuje: - odvoz ambalaže dizala na deponij udaljen do 10km;
- izvedbu izmjenične rasvjete voznog okna dizala;
- osiguranje tereta za tehnički pregled dizala;
- tehnički pregled dizala od strane ovl. Institucije i primopredaja radova.
DETALJI IZVEDBE DIZALA: - Vrsta pogona i tip dizala: električni reduktorski motor, snage 2.0kW
- Nosivost dizala: Q= 100kg Brzina vožnje: v= 0,4m/s Visina dizanja:H= 3,47m Broj stanica / prilaza: 2 stanica / 2 pril. Broj ulaza u kabinu: 1
- Vrsta upravljanja:pozivno - Signalizacija na postajama: optički signal potvrde prijema poziva, digitalni pokazivač položaja kabine, optički pokazivač smjera daljnje vožnje, zvučni signal dolaska kabine u stanicu
- Instalacija: za suhi prostor Napon pogonskog el. Motora: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz Napon upravljanja: 24 V
* Vozno okno : - izvedba: čelična konstrukcija - dimenzije:Š = 1050 x D = 950 mm - dubina jame : 600 mm - nadvišenje: 2760 mm - OBLOGA VOZNOG OKNA U GIPS KARLONSKE PLOČE ILI SL. NIJE PREDMET PODUDE, već je obveza Naručitelja
* Vrata v.o.: - vrsta: ručna dvodjelna vertikalno posmična - dimenzije: Š = 700 x V = 1000 mm - izvedba: metalna - obloga: nehrđajući čelični INOX lim
* Kabina dizala : - dimenzije:Š = 700mm x D = 800mm x V = 1000mm - izvedba: čelična konstrukcija - obloga stranica: nehrđajući čelični INOX lim - obloga stropa: nehrđajući čelični INOX lim - obloga poda: nehrđajući čelični INOX lim
- Okvir kabine: komplet za dizalo na užad - Ovjes kabine :1 : 1 - Protuuteg :čelična konstrukcija s elementima za ispunu - Vodilice kabine: svijetlo vučeni “T“ profil 50 x 50 x 5mm - Vodilice protuutega: svijetlo vučeni “T“ profil 50 x 50 x 5mm - Konzole i pribor za učvršćenje vodilica kabine i protuutega: specijalna izvedba za prihvat horizontalnih sila - Smještaj pogonskog stroja i grupe upravljanja:u vrhu voznog okna iznad kabine - Čelična užad: 2 užeta promjera 6,5mm
Obračun po kompletu dizala u funkciji. | kpl. | 1 | 0 | 0
MALOTERETNO ELEKTRIČNO DIZALO UKUPNO: