## List1
r.br. | opis stavke | jed | količina | cijena | ukupno | napomena
RADOVI NA ZAMJENI KOTLA
A. | DEMONTAŽA
Napomena:
Demontažni radovi odnose se na postojeću strojarsku opremu i instalacije koja je locirana u postojećoj kotlovnici. Svu opremu i instalacije predhodno isprazniti te u dogovoru sa korisnikom definirati koja se oprema zadržava na njegovom skladištu, a koja se odvozi na deponij. Transportne troškove, utovar i ostali troškovi nastali kod odvoza na deponij krupnog otpada snosi izvođač radova. Kod izrade ponude preporučam detaljno upoznavanje sa postojećim stanjem, te osobnu procjenu opreme i samog opsega posla prilikom demontaže
1 | Zatvaranje cjevovoda u postojećoj kotlovnici, ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža postojećeg kotla proizvođača Blowtherm, model PACK P/AR 500, 580/525 kW, sa pripadajućim uljnim plamenikom, otpajanje od sustava grijanja i dobave goriva u dogovoru s Investitorom odvod istog na deponij u krugu od 45 km, uz dokaz o zbrinjavanju kotla. | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža dijela cjevovoda i armature, unutar kotlovnice koji smeta da bi se kotao cijevno spojio na zajednički cjevovod. Procjenjena količina cijevi NO 65 - 5 m. | kpl | 1 |  | 0
B. | PRIPREMNI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Izrada armirano betonskog postolja kotla betonom razine čvrstoje C25/30, sa konstruktivnom armaturnom mrežom Q257, opata uključena u cijenu. Dimenzija postolja kotla 2.400 x 1.200, visina postolja 10-12 cm. | kpl | 1 |  | 0
C. | INSTALACIJA KOTLOVNICE
1 | Dobava i ugradnja niskotemperaturnog uljnog kotla. Niskotemperaturni kotao s oznakom CE. Za instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda (=sigurnosne temperature) do 110°C prema EN 12828. Čelični kotao za grijanje za energetski štedljiv pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu. S Therm-Controlom za pogon bez dodatnog podizanja temperature povratnog voda (štedi vrijeme i troškove montaže). Za izgaranje lož ulja EL prema DIN 51603 i plina prema radnom listu DVGW G 260. Kompaktni kotao s troprolaznim sustavom i s cilindričnom komorom za izgaranje te niskim opterećenjem komore za izgaranje, za izgaranje s malom količinom štetnih tvari s niskim emisijama dušičnih oksida. S konvekcijskim ogrjevnim površinama koje se nalaze iznad komore za izgaranje te s velikim volumenom vode. Tijelo kotla sa svih strana toplinski izolirano toplinskom izolacijom od kompozitnog materijala debljine 100 mm. S regulacijom kruga Vitotronic 100, tip CC1E, za pogon s konstantno povišenom temperaturom vode u kotlu ili pogon vođen vremenskim prilikama u spoju s nekom vanjskom regulacijom. Za pogon s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima. Moguće su funkcije zaštite kotla Therm-
Control, crpka za zaštitu kotla ili stalna regulacija temperature povratnog voda (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s reguliranim 3-putnim ventilom) S adaptivnom regulacijom temperature u spremniku (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s regulirajućim 3-putnim ventilom), integriranim sustavom dijagnoze, ljetnim štednim programom i zaštitom od blokiranja crpke. S osjetnikom temperature kotla. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5 Vitotronic 100 sadrži:
Nazivni toplinski učin 560 kW Dimenzije Duljina 2.030 mm Širina 1.040 mm Visina 1.625 mm Težina 1.170 kg Mjere za unos Duljina 1970 mm Širina 865 mm Visina s nastavcima 1455 mm Dozvoljeni radni tlak 4 bar Sadržaj kotlovske vode 635 l Dimovodni priključak Ø 250 mm Normni stupanj iskorištenja Hs 89 % Normni stupanj iskorištenja Hi 95 %
Uz kotao isporučuje se niže navedena oprema:
-set nadzornika tlaka
-membranski sigurnosni ventil MS 1 1/2" - 3 bar
-graničnika maksimalnog tlaka, izveden kao sigurnosni graničnik tlaka, s oznakom CE. Primjena kao graničnik tlaka kod tekućih i plinovitih medija. Područje mjerenja 0,0 - 6 bar Diferencija tlačne sklopke 0,4 bar Priključak G 1/2 A
-graničnika minimalnog tlaka. Izveden kao sigurnosni graničnik tlaka, s oznakom CE. Primjena kao graničnik tlaka u tekućim i plinovitim medijima. Područje mjerenja 0,0 - 6 bar Diferencija tlačne sklopke 0,4 bar Priključak G 1/2 A
-razdjelnika za armaturu 6 bara s manometrom, četverostruki
-razdjelnik za armaturu 6 bar-a, s manometrom za ugrađivanje graničnika maksimalkog tlaka i daljinje sig.graničnike
-uranjajućeg osjetnika temperature NTC 5800 (2 kom)
-prigušna zaklopka, DN100 (2 kom)
-motor s montažnim kompletom za prigušne zaklopke
| Model kao: Vitoplex 200, Tip SX2A, proizvod Viessmann | kpl | 1 |  | 0
Ili jednakovrijedno
2 | Dobava i ugradnja uljnog plamenika Izvedba: trostupanjska ili dvostupanjska s rasterećenjem učina od potpale s elektronskom slijednom regulacijom Izmjerena razina zvučnog tlaka LpA (re 20 µPa) 74dB(A) – mjereno 1 m iza plamenika . Kapacitet plamenika: 609 kW Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 267 emisije klase 2. Izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova: kućišta plamenika za otvaranje lijevo i desno el. zašite IP54, zakretne prirubnice, poklopca s otvorom za gledanje, motora plamenika proizvod -weishaupt- od 1,5 kW IP54, kućišta za regulaciju zraka, ventilatorskog kola, postavnog motora za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme
stajanja plamenika zatvara, plamene glave, mikroprocesorskog programatora, s osjetilom plamena, elektronskog potpalnog uređaja, kablova za paljenje, elektroda za paljenje, magnetskih ventila za ulje, sapnica, pumpe za ulje, crijeva za ulje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu i pričvrsnih vijaka.
Dodatna oprema:
-elektro spoja plamenika preko utikača ST18/7 + ST18/4 WM-L10/20
-motor D90 sa zaštitnim sklopnikom i bimetalom 230 V
-filter za ulje HF 1/2", s ventilom, jednostruki, s mesinganom čašicom s brzozatvarjućim ventilom u dovodnom vodu s mesinganom čašicom, mrežicom 100 µ za EL i M ulja (do 60°C) i uljne vodove pod tlakom
-dobava i ugradnja zaporne kombinacije NO 1/2" PN 40, brtva od teflona
-zaporna kombinacija navojna R 1/2"s mehaničkim spojem i prekidačem, sastavljena od: 2 kuglaste slavine sa jednom ručicom, krajnjeg prekidača, ventila, sve sastavljeno na montažnoj ploči
| Tip kao: WM-L10/3-a IZV. T 250-800 kW, proizvod Weishaupt | kpl | 1 |  | 0
Ili jednakovrijedno
3 | Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke za zaštitu kotla sljedećih karakteristika Protok : 8,00 m³/h Visina dobave : 4,00 m Temperatura medija : 80 °C Maksimalni pogonski tlak : 10 bar Minimalna visina dotoka pri 50 °C / 95 °C / 110 °C : 3 m/ 10 m/ 16 m Maks. temperatura okružja : 60 °C Mrežni priključak : 1~230V/50 Hz Cijevni priključak : DN 50 PN 6/10 Ugradna duljina : 240 mm
Tip kao: Yons MAXO 50/0.5-8 PN 6/10, proizvod Wilo
Ili jednakovrijedno
4 | Dobava i ugradnja kuglaste slavine sa prirubnicama i kontraprirubnicama, brtvama, vijcima, maticama i podložnim pločicama
| NO 50 | kom | 2 | 0 | 0
5 | Nepovratni ventil sa prirubnicama i kontra prirubnicama, brtvama, vijcima, maticama i podložnim pločicama
| NO 50 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja čeličnih (Č. 1212) bešavnih cijevi za preradu instalacije postojećeg priključka instalacije na novi kotao, prema HRN C.B5.122, kompletno sa materijalom za spajanje, brtvljenje i ovješenje, uključivo cijevne lukove, račve, spojnice i sl. za potrebe cjevovoda tople vode.
| NO 50 | m | 2 |  | 0
| NO 80 | m | 5 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja toplinske izolacije za izolaciju cijevi tople vode, te armatura komplet s potrebnim priborom, ljepilom, izolacionim ljepljivim trakama i sl.
Izolacije treba imati certifikat za klasu A1 negorivosti sukladno domaćim propisima. Toplinska izolacijekao ili jednakovrijedna kao Armacell tip AF, dimenzija;
| Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 101.6*30.5 mm | m | 5 |  | 0
| Dobava i ugradnja izolacije za čelične cijevi fi 60.3*29 mm | m | 2 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja zaštite toplinske izolacije čeličnih cijevi s Al limomi, komplet sa svim spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom. | m2 | 3 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja atestiranih priključnih dimovodnih cijevi promjera Ø 250 mm za spajanje kotla na dimnjak. Materijal dimovoda nehrđajući čelik. U cijenu uključen sav potrebni materijal, koljena d250/90° - 2 komada, cijevi d250-1.5m - 1 komada, cijevi f250-0,5m - 1 komada, rozeta d250/300 - komada 1,0. U cijenu uključen element sa otvorom za čišćenje i ispitivanje dimnjaka, brtvljenje nakon ugradnje dimovoda. Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka potrebno je toplinski izolirati izolacijskim slojem mineralne vune debljine 100 mm u zaštitnom plaštu od aluminijskog lima (1.00 mm) | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja atestiranih priključnih dimovodnih cijevi promjera Ø 300 mm za spajanje postojećeg kotla na dimnjak. Materijal dimovoda nehrđajući čelik. U cijenu uključen sav potrebni materijal, koljena d300/90° - 1 komada, cijevi Ø300-1.5m - 1 komada, cijevi Øf300-0,5m - 1 komada, rozeta Ø300/300 - komada 1,0. U cijenu uključen element sa otvorom za čišćenje i ispitivanje dimnjaka, brtvljenje nakon ugradnje dimovoda. Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka potrebno je toplinski izolirati izolacijskim slojem mineralne vune debljine 100 mm u zaštitnom plaštu od aluminijskog lima (1.00 mm) | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja protukišne kape dimenzija 700 x 1200 m. Materijal kape nehrđajući čelik. Ugradnja elementa protukišne kape na visini dimnjaka od cca 12 m. Na postojećem dimnjaku nalaze se pristupne vertikalne ljestve sa leđobranom. | kpl | 1 |  | 0
12 | Elektro povezivanje kotla u kotlovnici na postojeći elektro ormar, kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom, te potrebnim ispitivanjima. | kpl | 1 |  | 0
13 | Punjenje sustava omekšanom vodom, hladna tlačna proba nakon ugradnje cjevovoda i nakon ugradnje opreme, topla proba, probni pogon i regulacija sistema, te potrebna ispitivanja cijelog sustava. | kpl | 1 |  | 0
14 | Ispitivanje dimnjaka od strane ovlaštenog dimnjačara, te izdavanje atesta za dimnjak nakon izvršenih radova. | kpl | 1 |  | 0
15 | Troškovi ovlaštenog servisera za spajanje i puštanje u radi mjerenje postignutih rezultata predviđene opreme | kpl | 1 |  | 0
16 | Transportno manipulativni troškovi, organizacija radilišta, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran,a potreban je za montažu, te osiguranje radilišta. | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA I OPREME
A. | DEMONTAŽA |  |  |  | 0
B. | PRIPREMNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
C. | INSTALACIJA KOTLOVNICE |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV) |  |  |  | 0