## NASLOVNA
8. Troškovnik

## 1.NEMJERENI DIO
B. STROJARSKI RADOVI
1 | NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE, od priključka na magistralni plinovod do priključnog ormarića.
1.1. | Dobava i ugradnja polietilenskih plinskih cijevi _ polietilen visoke gustoće tip PE-HD 100 SDR 11 (ISO S5 - za tlak do 10 bar), komplet sa trakom za obilježavanje plinovoda i trakom za otkrivanje trase plinovoda. Cijevi i fitnizi se spajaju elektrospojnicama, komplet sa fazonskim komadima prema shemi plinske instalacije.
PE-HD PE100 SDR 11
| d90 | m | 201 | a' |  | NE NUDITI
1.2. | Dobava i ugradnja prijelaznog komada PEHD-čelik, NP16, proizvod kao Europa Plin Projekt ili jednakovrijedno
| PKČPE-K PE90/DN80 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' |  | NE NUDITI
1.3. | Dobava i ugradnja ormarića od nehrđajućeg čelika (trg.-inox) za smještaj mjerno regulacione armature na fasadi objekta, sa natpisom ” Plin ”, vratašcima, bravom i otvorima za ventilaciju. . Približne dimenzije l x b x h = 1500 x 1800 x 500 mm
| 1500x1800x500 | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.4. | Dobava i ugradnja prirubničkog kuglastog plinskog ventila, za ugradnju na cjevovod, komplet sa kontraprirubnicama sa svim spojnim i brtvenim materijalom, i oznakom otvoreno – zatvoreno, NP 16. Proizvod kao Europa Plin Projekt, tip KSP ili jednakovrijedno
| KSP PN16, DN 80 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0 | 0
1.5. | Dobava i ugradnja kutnog filtera za plin DN 80, NP16 atestiranog, s vijcima, maticama, protuprirubnicama i brtvenim materijalom, za niski/srednji tlak plina. Proizvod kao Tertarini, tip: FAG 1,5 lijevi DN80, PN16.ili jednakovrijedno
| FAG 1,5, DN 80 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.6. | Dobava i ugradnja elektromagnetnog ventila za plin, DN 80 za max. radni tlak 5 bara, komplet sa kontraprirubnicama i spojnim materijalom. U cijenu uključiti cca. 5m kabela: PP-Y 3x1,5 mm2 za napajanje ventila. |  |  |  |  | 0
Napajanje električnom energijom izvesti prije glavne sklopke osiguračem od 6A što znači da sistem plinodojave mora biti uvijek pod naponom.
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.7. | Dobava i ugradnja detektora zemnog plina koji će upravljati elektromagnetskim ventilom.U cijenu uključiti cca. 10m kabela: PP-Y 3x1,5 mm2 za napajanje detektora. Detektor smjestiti pod strop prostora. Tip: ACMOS 550. Proizvod: Honeywell ili jednakovrijedno
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.8. | Dobava i ugradnja turbinskog plinomjera proizvod kao Elster-Instromet, Tip: TRZ G160, DN 80, za protoke od 13 do 250 m³/h na radnom tlaku od. 0.05-0.1 bar. ili jednakovrijedno
| TRZ G160 DN80 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.9. | Dobava i ugradnja korektora volumena plina sa korekcijom temperature, proizvod kao Elster-Instromet, tip: TC 210 ili jednakovrijedno
| TC 210 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.10. | Dobava i ugradnja regulatora tlaka proizvod kao Elster-instromet, tip: MR50, PN 16, komplet sa protuprirubnicama. Ulazni tlak: 2-4 bara Izlazni tlak: 100 mbara Protok plina: 242 m3/h. ili jednakovrijedno
| MR50, PN 16 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.11. | Dobava i ugradnja manometra 0 - 160 mbara, komplet sa slavinom, cijevima i priborom za spajane
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.12. | Dobava i ugradnja manometra 0 - 6 bara, komplet sa slavinom, cijevima i priborom za spajane
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0
1.13. | Ispitivanje srednjetlačnog plinovoda na čvrstoću i na nepropusnost (prema HSUP-P 601.111 i DVGW G462) inertnim plinom,
uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima. Tlačna proba izvodi se tlačnim ispitivanjem zrakom ili internim plinom prema DVGW Radni list G 469/1987 postupak B3 ili C3 sa ispitnim tlakom koji je 1.1 puta veći od maksimalnog radnog tlaka uz uvjet da je za 2 bar veći od maksimalnog radnog tlaka i ovdje iznosi 6 bar pretlaka. Za posao izvođač mora osigurati kompresor dovoljnog kapaciteta.
Na cijeloj trasi plinovoda treba poduzeti sve mjere osiguranja za slučaj eventualnog kvara koji može nastati prilikom ispitivanja. Tlačenje zraka treba vršiti postupno uz kontrolu nepropusnosti prirubničkih i ostalih spojeva. Kad tlak na manometru pokaže traženi pritisak zatvara se zaporni organ na spoju kompresora i kompresor se odvoji od plinovoda. Trajanje ove tlačne probe treba iznositi 24 sata od trenutka kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.
Tijekom trajanja ove tlačne probe treba bilježiti pad tlaka u određenim vremenskim razmacima uz korekture tlaka uslijed razlike temperature ispitnog medija u plinovodu. O ovom ispitivanju, prisutni moraju potpisati zapisnik kao dokument o ispravnosti plinovoda.
Nakon svake tlačne probe potrebno je iz plinovoda ispustiti sav medij kojim je vršena tlačna proba tako da pretlak u plinovodu iznosi 0 bara (nema pretlaka).
Ispitivanje na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvima. Opterećenje cjevovoda materijalom radi osiguranja od promjene položaja, temp.ispitnog medija, klase manometra i dozvoljeni pad tlaka dani su u tehničkom opisu.
|  | paušal | 1 | a' |  | NE NUDITI
1.14. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”.
|  | paušal | 1 | a' |  | NE NUDITI
| UKUPNO NEMJERENI DIO INSTALACIJE |  |  |  |  | 0

## 2.MJERENI DIO KOTLOVNICA
B. STROJARSKI RADOVI
2. | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - KOTLOVNICA
1. | Dobava i ugradnja pretlačnog plinskog plamenika za zemni plin tip WN-G40/2-A, IZV ZM-lLN kW; proizvod kao "Weishaupt" ili jednakovrijedno.
Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara propisima EN 676. Izrađen je u kompaktnoj izvedbi i sastoji se od slijedećih važnijih dijelova:
kućišta plamenika za otvaranje lijevo i desno, zakretne prirubnice,
poklopca sa otvorom za gledanje, motora plamenika proizvod -weishaupt od 3,0 kW, kućišta za regulaciju zraka, ventilatorskog kola, tlačne sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara,
postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke za plin koja se za vrijeme stajanja plamenika zatvara, postavnog motora - za pogon mješališta plamene glave i mješališta za smanjenu emisiju NOx spojeva, mikroprocesorskog programatora s osjetilom plamena i integriranim programom kontrole nepropusnosti, elektronskog potpalnog ureñaja, kablova za paljenje,
elektroda za paljenje, priključnih stezaljki, brtve za prirubnicu , pričvrsnih vijaka i armature za plin sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za plin DN 50 klase A, tlačne sklopke minimalnog tlaka plina, tlačne sklopke za kontrolu nepeopusnosti magnetskih ventila za plin i spojnih elemenata.
|  | kom | 2 | a'
Uz plamenik uključena je i slijedeća oprema:
| mikroprocesor W-FM 50 ugrađen s regulatorom KS 20 | kom | 2 | a'
| zaštitni sklopnik 230V s bimetalom za motor | kom | 2 | a'
| temperaturno pipalo PT100, zaštitna cijev, priključak 1/2" | kom | 2 | a'
pribor na strani plina:
| kuglasta slavina za plin DN50 PN16 kuglasta slavina s vijcima, maticama i brtvom za jedno rastavno mjesto | kom | 2 | a'
| filter za plinske armature DN 50 ; 0,5 bara ; WF520/1 filter za plin s vijcima,maticama i brtvom za jedno rastavno mjesto ili jednakovrijedno | kom | 2 | a'
| regulator tlaka plina FRS 520 ,DN 50 PN 16, prirubnički regulator tlaka (niskotlačni) max.ulazni tlak 300mbar. s vijcima,maticama i brtvom za jedno rastavno mjesto ili jednakovrijedno | kom | 2 | a'
| aksijalni kompenzator DN 50, PN 4, prirubnički axijalni kompenzator, max.radni tlak 4 bara, s vijcima, maticama i brtvom za jedno rastavno mjesto | kom | 2 | a'
| koljeno (dugo) DN 50 x90°, prirubničko s vijcima, maticama i brtvom | kom | 2 | a'
| kuglasta slavina DN 50,PN 16 prirubnička | kom | 2 | a'
uredjaji za mjerenje i provjeru
| manometar 0-160 mbara trd 604 G 1/4"; sa isp. Slavinom manometar, komplet sa slavinom na dugme, cijevima i priborom za montažu na plinski filter | kom | 2 | a'
| manometar 0-60 mbar za ugradnju na W-MF s magnetni ventil | kom | 2 | a'
| dijelovi za montažu ispitnog plamenika i manometra na W-FM | kom | 2 | a'
| ispitni plamenik sa priključkom 10/l ispitni plamenik sa slavinom na dugme cijevi i priborom za spajanje | kom | 2 | a'
|  | komplet | 2 | a' | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja termičkog zapornog osigurača komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijčanim spojevima, za ugradnju na cjevovod, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom, i oznakom otvoreno – zatvoreno.
| DN 80 | kom | 1 | a' | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja crnih plinskih bezšavnih cijevi komplet sa spojnim i nosivim materijalom prema HRN C.B5.225., te standardnim cijevnim lukovima, prema standardu HRN M.B6.821. U stavku uključeno čišćenje i antikorozivna zaštita dvostrukim premazom minija i bojadisanje žutom bojom u dva sloja za vidljivi cjevovod. U cijenu uključeni i nosači plinovoda.
| DN 80 | m | 3 | a' | 0 | 0
| DN 50 | m | 8 | a' | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja hilzni iz crnih bezšavnih cijevi. U stavku uključeno čišćenje i antikorozivna zaštita dvostrukim premazom minija. Obračun po komadu (l=0,3m).
| DN 100 | kom | 1 | a' | 0 | 0
5. | Provjera odvodnih cijevi u kotlovnici na način da svi odvodi moraju biti opremljeni sifonom, odnosno udovoljavati uvjetima članka 58. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, pogon, gradnju i održavanje plinskih kotlovnica; te po potrebi saniranje prema uvjetima iz istog članka.
|  | paušalno | 1 | a' | 0 | 0
6. | Tlačno ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost (prethodno i glavno ispitivanje), te ishođenje atesta.Ispitivanje se vrši zrakom ili inertnim plinom.Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline tlak ne smije pasti 10 minuta.Prethodno ispitivanje se vrši pri tlaku od 1 bar, a glavno ispitivanje se vrši tlakom od 110 mbar. Klasa manometra i stanje instalacije pri ispitivanjima dane su tehničkim opisom.
|  | paušalno | 1 | a' | 0 | 0
7. | Sva potrebna ispitivanja plinske instalacije do potpune funkcionalnosti prema stavkama u tehničkom opisu i programu kontrole ove projektne dokumentacije, a sve prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (NN 10/90 i 52/90).
|  | paušalno | 1 | a' | 0 | 0
8. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”.
|  | paušalno | 1 | a' |  | NE NUDITI
| UKUPNO: MJERENI PLIN_KOTLOVNICA |  |  |  |  | 0

## 3.MJERENI DIO-KUHINJA
B. STROJARSKI RADOVI
3. | MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - KUHINJA - od plinskog ormarića do spoja na instalaciju kuhinje.
3.1. | Dobava i ugradnja polietilenskih plinskih cijevi _ polietilen visoke gustoće tip PE-HD 100 SDR 11 (ISO S5 - za tlak do 10 bar), komplet sa trakom za obilježavanje plinovoda i trakom za otkrivanje trase plinovoda. Cijevi i fitnizi se spajaju elektrospojnicama, komplet sa fazonskim komadima prema shemi plinske instalacije.
PE-HD PE100 SDR 11
| d32 | m | 45 | a' |  | NE NUDITI
3.2. | Dobava i ugradnja prijelaznog komada PEHD-čelik, NP16, proizvod kao Europa Plin Projekt ili jednakovrijedno
| PKČPE-K PE32/DN25 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' |  | NE NUDITI
3.3. | Dobava i ugradnja crnih plinskih bezšavnih cijevi komplet sa spojnim i nosivim materijalom prema HRN C.B5.225., te standardnim cijevnim lukovima, prema standardu HRN M.B6.821. U stavku uključeno čišćenje i antikorozivna zaštita dvostrukim premazom minija i i bojadisanje žutom bojom u dva sloja za vidljivi cjevovod. U cijenu uključeni i nosači plinovoda.
| NO 25 | m | 4 | a' | 0 | 0
3.4. | Dobava i ugradnja plinskog ventila na prirubnice komplet sa protuprirubncama za ugradnju na ogranak plinovoda kuhinje.
| NO 25 | kom | 1 | a' | 0 | 0
3.5. | Dobava i ugradnja plinomjera na mjeh tip: G-6T (NO25) za protočnu količinu plina od: 0,06 - 10 m3/h, komplet sa ugrađenim mehaničkim korektorm volumena protoka po temperaturi, tip: TC 210, proizvod ka Elster instrument i kutnim dvostupanjskim regulatorom tlaka plina, na navoj, tip: M2R25 za slijedeće parametre: Protok plina: 8 m3/h ili jednakovrijedno
ulazni tlak: 2-4 bara
izlazni tlak: 22 mbara
|  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja detektora zemnog plina koji će upravljati postojećim elektromagnetskim ventilom. Detektor spojiti na postojeći kabel i smjestiti pod strop prostora. Tip: ACMOS 550. Proizvod: Honeywell ili jednakovrijedno
|  | kom | 1 | a' | 0 | 0
3.7. | Demontaža instalacije postojeće propan-butan stanice veličine: 10+10 plinskih boca, komplet sa plinskim rampama, cjevovodima i svom pripadnom sigurnosnom i radnom armaturom. Sav demontirani materijal deponirati na mjesto koje odredi korisnik, u nekom od tehničkih prostora škole.
|  | paušal |  |  | 0 | 0
3.8. | Tlačno ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost (prethodno i glavno ispitivanje), te ishođenje atesta.Ispitivanje se vrši zrakom ili inertnim plinom.Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline tlak ne smije pasti 10 minuta.Prethodno ispitivanje se vrši pri tlaku od 1 bar, a glavno ispitivanje se vrši tlakom od 110 mbar.Klasa manometra i stanje instalacije pri ispitivanjima dane su tehničkim opisom.
|  | paušalo | 1 | a' | 0 | 0
3.7. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”.
|  | paušal | 1 | a' |  | NE NUDITI
| UKUPNO MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE - KUHINJA: |  |  |  |  | 0

## 4.VENTILACIJA KOTLOVNICE
B. STROJARSKI RADOVI
4. | VENTILACIJA KOTLOVNICE
4.1. | Dobava i ugradnja aluminijskih protukišnih rešetki na vrata kotlovnice. Rešetke su proizvod Klima Oprema Samobor ili jednakovrijedno
| AFŽM 750x750 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0 | 0
4.2. | Demontaža postojećeg krovnog ventilatora. | paušal | 1 | a' | 0 | 0
4.3. | Dobava i montaža krovne kape na odzračni otvor kotlovnice na krovu zajedno s proturnim kanalom, kao proizvod Lindab. ili jednakovrijedno
| 600x600 | paušal | 1 | a' | 0 | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  | 0

## 6.KALORIMETRI
B. STROJARSKI RADOVI
6 | Kalorimetri
1. | Dobava i ugradnja ultrazvučnog mjerila toplinske energije za ogranke: škola i sportska dvorana, slijedećih tehničkih karakteristika:
škola (22,5 m32/h) dvorana ( 31,4 m3/h)
Nazivni protok: 25 m3/h
Nazivni tlak: 25 bar
Priključak: DN65
Ugradbena mjera: 300 mm
Napajanje mjerila je strujom napona 220V kabelom PP-Y 3x1,5 mm2, duljine cca. 5m, standard zaštite kučišta IP 54 ; par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm; čahure za ugradnju osjetnijka od nehrđajućeg čelika L=85-120mm. Odobreni prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u MWh ; donja granica temperaturne razlike max. 3 K; optičko sučelje prema HRN EN 61107; komunikacija M-bus HRN EN 1434-3 mogućnost konfiguracije telegrama. Proizvod Danfoss ili jednakovrijedno
tip: SONOMETAR 1100 HE Gp25 DN65 PN 25L ili jednakovrijedno
|  | komplet | 2 | a' | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja ultrazvučnog mjerila toplinske energije za ogranak nadogradnje škole. Protok: 3,5 m3/h
Nazivni protok: 3,5 m3/h
Nazivni tlak: 25 bar
Priključak: DN25
Ugradbena mjera: 260 mm
Napajanje mjerila je strujom napona 220V kabelom PP-Y 3x1,5 mm2, duljine cca. 5m, standard zaštite kučišta IP 54 ; par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm; čahure za ugradnju osjetnijka od nehrđajućeg čelika L=85-120mm. Odobreni prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u MWh ; donja granica temperaturne razlike max. 3 K; optičko sučelje prema HRN EN 61107; komunikacija M-bus HRN EN 1434-3 mogućnost konfiguracije telegrama. Proizvod Danfoss ili jednakovrijedno
tip: SONOMETAR 1100 HE Gp3,5 DN25 PN 25L ili jednakovrijedno
|  | komplet | 1 | a' | 0 | 0
| UKUPNO ZA KALORIMETRE: |  |  |  |  | 0

## 7.VENTILI
B. STROJARSKI RADOVI
7. | Termostatski radijatorski ventili
7.1. | Dobava i montaža tlačno neovisnog termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, certificiran prema EN215 za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, proizvod kao DANFOSS, tip RA-DV, DN15, kutna ili ravna izvedba, zajedno s brtvenim materijalom. ili jednakovrijedno
|  | kom | 88 | a' | 0 | 0
7.2. | Dobava i montaža termostatskog radijatorskog ventila s predregulacijskom skalom od 1-7 i N za podešavanje protoka od: 25-135l/h, certificiran prema EN215 za dvocijevne sustave grijanja s prisilnom cirkulacijom, za ugradnju na radijatore, proizvod kao DANFOSS, tip RA-N, DN20, kutna ili arvna izvedbaizvedba, zajedno s brtvenim materijalom. ili jednakovrijedno
|  | kom | 52 | a' | 0 | 0
7.3. | Dobava i montaža radijatorskog zapornog ventila povrata (prigušnica), proizvod kao DANFOSS ili odgovarajući, tip RLV-S, DN 15, za ugradnju u povrat radijatora, ravne izvedbe, zajedno s brtvenim materijalom. ili jednakovrijedno
|  | kom | 88 | a' | 0 | 0
Dobava i montaža radijatorskog zapornog ventila povrata (prigušnica), proizvod kao DANFOSS ili odgovarajući, tip RLV-S, DN 20, za ugradnju u povrat radijatora, ravne izvedbe, zajedno s brtvenim materijalom. ili jednakovrijedno
|  | kom | 52 | a' | 0 | 0
7.4. | Dobava i montaža termostatske glave s plinskim punjenjem za javne prostore (dodatno oklopljena), za regulaciju temperature prostora, zaštitom od smrzavanja, zaštita od neovlaštene promjene temperature pomoću dva graničnika za fiksiranja postavne vrijednosti temperature, promjena postavke pomoću posebnog alata, proizvod kao DANFOSS, tip RA 2920 ili jednakovrijedno
|  | kom | 140 | a' | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
UKUPNA REKAPITULACIJA:
B. STROJARSKI RADOVI
1. NEMJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE | 0
2. MJERENI DIO_KOTLOVNICA | 0
3. MJERENI DIO_KUHINJA | 0
4. VENTILACIJA KOTLOVNICE | 0
6. KALORIMETRI | 0
7. RADIJATORSKI VENTILI | 0
UKUPNO BEZ PDV-a | 0
Izradio:
Milovan Kuzmanić, dipl.ing.str.