## troškovnik
Privitak 2-TROŠKOVNIK
ZBIRNI PONUDBENI TROŠKOVNIK ''Usluge najma opreme i instalacija za javne događaje i priredbe"
1. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Pozajmica u smislu nabave i uvlačenje u PVC cijevi energetskog kabela FG7 4 x 25 mm2 za povezivanje postojećih SSRO ormara HEP-a i novih RO ormara za privremene priključke, u kabelsku kanalizaciju.
| Obračun po m'. | m | 30 | a
2. | Pozajmica u smislu nabave i uvlačenje u PVC cijevi energetskog kabela FG7 5 x 16 mm2 za povezivanje postojećih SSRO ormara HEP-a i novih RO ormara za privremene priključke i NN razvod za manifestacije, u kabelsku kanalizaciju.
| Obračun po m'. | m | 903 | a
3. | Pozajmica u smislu nabave i uvlačenje u PVC cijevi energetskog kabela FG7 5 x 10 mm2 za povezivanje postojećih SSRO ormara HEP-a i novih RO ormara za privremene priključke i NN razvod za manifestacije, u kabelsku kanalizaciju.
| Obračun po m'. | m | 530 | a
4. | Pozajmica u smislu nabave i uvlačenje u PVC cijevi energetskog kabela FG7 5 x 6 mm2 za povezivanje postojećih SSRO ormara HEP-a i novih RO ormara za privremene priključke i NN razvod za manifestacije, u kabelsku kanalizaciju.
| Obračun po m'. | m | 120 | a
5. | Pozajmica u smislu nabave PVC rebraste ojačane dvoslojne cijevi presjeka 50 mm (crvene boje), za potrebe uvlačenja energetskog kabela za povezivanje postojećih SSRO ormara i novih RO ormara, u kabelsku kanalizaciju, kao interventna i sigurnosna mjera prilikom održavanja manifestacija.
| Obračun po m'. | m | 1239 | a
6. | Pozajmica u smislu nabave, transporta i polaganja zračnog energetskog kabela (SKS) X00/0-A-4 x 16 mm2 za povezivanje razvodnih NN ormarića po zraku. U istoj stavci uključiti i pozajmicu u smislu nabave, transporta i polaganja plastične rebraste cijevi Ф50 mm za potrebe polaganja energetskog kabela na uzlaznim i silaznim vertikalama. U cijenu uključiti pričvršćenje iste na zračnu ovjesnu mrežu, strojevi, alati te sav prateći materijal.
| Obračun po metru dužnom. | m | 218 | a
7. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže produžnih kabela tipa FG7 3 x 4,0 mm2 i FG7 3 x 4,0 mm2 za priključenje na RO ormare do maksimalne dužine kabela L=15,00 m'.
| Obračun stavke po kompletu. | kom | 87 | a
8. | Preuzimanje sa skladišta investitora, revizija, transport, montaža i spajanje tipskog RO za štandeove po uzoru na postojeće stanje (proizvođač: Gigieffe, tip RO-a: Aquarius) sa slijedećom opremom:
- | kućište RO ormara (donje+gornje) zajedno sa stalkom, prirubnicom za montažu na sidrene vijke te vratima i bravicom i rasvjetnom armaturom na vrhu uklhučijući i senzor rasvjete, komplet spreman za ugradnju slijedećih elemenata za priključenje, | kmpl 1
- | kombinirana zaštitna sklopka (KZS), (sl. kao MoellerMPFL6), 16A, 250 V, 2-polna, C-karakteristika, diferencijalna struja 30mA, | kom 6
- | industrijska (EURO) priključnica snage (2P+PE) 250 V (plava), 16 A, ugradna, klase najmanje IP44 , | kom 6
- | stezaljka za priključenje vodiča nule (NUL) i zaštitnog uzemljenja (PE) u kompletu ili odvojeno, | kom 2
NAPOMENA: prije preuzimanja potrebno je RO pregledati i sanirati nedostatke, a prilikom vrćanja na skladište investitora otkloniti sve nedostatke nastale eksploatacijom prilikom održavanja manifestacije!
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 47 | a
9. | Izrada kabelskih zaglavaka na kabelu FG7 4x25 mm2 uvlačenje istoga u SSRO i RO i ormare te oblikovanje žica i spajanje.
| Obračun po komadu. | kom | 6 | a
10. | Izrada kabelskih zaglavaka na kabelu FG7 4x16 mm2 uvlačenje istoga u SSRO i RO i ormare te oblikovanje žica i spajanje.
| Obračun po komadu. | kom | 44 | a
11. | Izrada kabelskih zaglavaka na kabelu FG7 4x10 mm2 uvlačenje istoga u SSRO i RO i ormare te oblikovanje žica i spajanje.
| Obračun po komadu. | kom | 40 | a
12. | Izrada kabelskih zaglavaka na kabelu FG7 4x6 mm2 uvlačenje istoga u SSRO i RO i ormare te oblikovanje žica i spajanje.
| Obračun po komadu. | kom | 20 | a
13. | Spajanje na postojeći MO ili RO dovodni priključni kabel tip FGO7 4x25 mm2, FGO7 4x16 mm2, FGO7 4x10 mm2, FGO7 4x16 mm2 i FGO7 4x6 mm2, uvlačenje, spajanje i montaža, uključujući spojni materijal i vijčani komplet.
| Obračun po komadu. | kom | 60 | a
14. | Izrada prespoja glavnih vodova unutar MO HEP-a radi interpolacije dodatnih NN izlaza, sve unutar GRO i PMRO-a HEP-a Pogona Poreč. Suglasnosti oko manipulacije dijelom postrojenja HEP-a, dozvole i praćenje tijeka radova od strane HEP-a, osiguravaju i podmiruju troškove na teret Izvoditelja.
| Obračun po komadu. | kom | 10 | a
15. | Interpolacija elemenata za priključenje novih NN izlaza u SSRO-u. Elementi za proširenje su postolja osigurača MINI EZ 160A, 400V, sa pripadajućom opremom. Obračun po kompletu NN izlaza.
| Obračun po kompletu. | komplet | 6 | a
16. | Dobava, transport i montaža tipskih bravica na svim ormarićima za PP po uzoru na postojeće stanje.
| Obračun po kompletu. | komplet | 5 | a
17. | Pozajmica u smislu nabave, transporta, montaže, spajanja i demontaže privremenih mjernih ormarića sukladno standardima HEP-a za privremeno mjerenje utroška el. energije za potrebe turističke manifestacije. MO mora sadržavati trofazno jednotarifno brojilo radne energije In=60 A, 3x400/231 V, 50 Hz, te potrebne pancer osigurače (3 kompleta po MO ormariću. Ormarić je tipski klase B3. U cijenu uključiti ormarić i potrebnu bravicu tipa HEP - 303. Suglasnosti oko manipulacije dijelom postrojenja HEP-a, dozvole i praćenje tijeka radova od strane HEP-a, osiguravaju i podmiruju troškove na teret Izvoditelja.
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 7 | a
18. | Izrada električne instalacije za adventske kućice koja uključuje slijedeće stavke:
- | dobava, transpost, montaža i spajanje nadžbukne priključnice snage (Tip kao "Vimar" 1x16A, 250 V, IP 55) sa dva priključna mjesta te priključak za daljnji razvod,
- | dobava, transpost, montaža i spajanje nadžbuknog prekidača za rasvjetu (Tip kao "Vimar" 1x10A, 250 V, IP 55) sa dva priključna modula te priključak za daljnji razvod,
- | dobava, transpost, montaža i spajanje nadžbuknog rasvjetnog tijela(LED reflektor - max 10 W) te priključak za daljnji razvod,
- | izrada kabelskog razvoda unutar adventskih kućica kabelom tipa FG7 3 x 2,5 mm2 te priprema za priključenje na RO ormare,
- | ostali spojni materijal kao što su obujmnice za kabele, stezaljke za vodiče i drugi spojni pribor i materijal.
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 3 | a
19. | Dobava, transport, izrada, montaža i demontaža svjetlećih parangala za potrebe manifestacije, do dužone od 20 svjetlosnih tijela i ukupne dužine parangala do 25 m.
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 4 | a
20. | Pozajmnica i montaža reflektora na potrebnim lokacijama tipa kao "Disano" - Indio 400 W - MH. u cijenu uračunati sav potreban pribor i materijal za montažu istih na postrojenje JR.
| Obračun po komadu. | kom. | 21 | a
21. | Pozajmica u smislu nabave, transporta i polaganja kanalica za zaštitu kabela na podu od pješačke komunikacije (isto kao i kanalica za zaštitu usponske verikale gromobranskog užeta). Isporučuje se po komadu od 2 m' (sveukupno 10 m').
| Obračun po kompletu. | komplet | 15 | a
22. | Dobava, transport i montaža trofaznih zastitnih strujnih sklopki te tropolnih osigurača na podiznim ormarićima (podzemni zdenci - torette).
| Obračun po kompletu. | komplet | 3 | a
23. | Dobava, transport i montaža monofaznih zastitnih strujnih sklopki te KZS osigurača na podiznim ormarićima (podzemni zdenci - torette).
| Obračun stavke po kompletu. | komplet | 2 | a
24. | Interventno održavanje NN instalacije za manifestacije tijekom ljetne turističke sezone (dežurstva i sl.). U cijenu se uračunava sat rada. Obračun po satu rada (bez obzira na vrijeme poziva /dan-noć).
| Obračun po satu rada. | h | 100 | a
25. | Interventno održavanje NN instalacije za manifestacije tijekom ljetne turističke sezone primjenom hidraulične autoplatforme (autoškale). U cijenu se uračunava sat rada, a materijalni troškovi prema stvarnoj potrebi na NN postrojenju zajedno s rukovoditeljem stroja. Obračun po satu rada (bez obzira na vrijeme poziva /dan-noć).
| Obračun po satu rada. | h | 30 | a
26. | Ispitivanje kabela, kontrola izvršenih mjera izjednačavanja potencijala, mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljivača, mjerenje otpora petlje i računska kontrola vremena pregaranja osigurača prema I-T karakteristici, te izrada protokola o ispitivanju, izrada svih potrebnih jednopolnih shema, natpisa i obilježja na kabelima, te organizacija internog tehničkog pregleda izvedenih radova i to za novo monirani dio kao i za sve ostale postojeće NN ormariće.
| Obračun po kompletu. | komplet | 20 | a
UKUPNO : - Elektromontažni radovi
PDV (25%):
SVEUKUPNO:
| Datum, |  |  |  | Ponuditelj: