## Sheet2
RADOVI IZVOĐENJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE NA OBJEKTU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
Opće upute vezane uz troškovnik
Cijena za svaku stavku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, uzemljenje ako je potrebno i sve ostale radove do dovođenja u stanje pune funkcionalnosti.
U cijenu je potrebno ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, ovjesni, učvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
Prije davanja konačne ponude obavezno izvršiti upoznavanje sa predmetnom projektnom dokumentacijom, te tražiti eventualna pojašnjenja prije zaključivanja ponude
Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, mišljenja i potvrde o kvaliteti, odnosno usklađenosti sa Hrvatskom zakonskom regulativom i pravilima struke.
Tehničke karakteristike konačno odabrane opreme izvođač radova obvezatno je dužan ovjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pisane suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Troškovnik u cijelini uključuje sve troškove vezane za dobavu, transport, isporuku, ugradnju i spajanje materijala i opreme do pune funkcionalnosti sustava. Ponuđene cijene također moraju obuhvatiti sve dodatne troškove izvođenja kao troškove eventualno potrebnih skela i opreme za rad na visini, potrebne mehanizacije za manipulaciju materijalom i opremom na gradilištu, potrebnu sigurnosnu opremu djelatnika i sl. a sve prema stvarnim zahtjevima građevine.
Budući da će se objekt doma koristiti za vrijeme izgradnje, potrebno je uzeti u obzir da se izvođenje mora prilagoditi nesmetanom korištenju objekta. Da se pri izvođenju mora poštivati postavljeni kućni red osim ako se sa predstavnikom investitora/korisnika objekta ne dogovori drugačije. Potrebno je povesti osobitu pažnju na zaštitu vanjskog i unutarnjeg dijela objekta kako bi se izbjegla nepotrebna oštečenja i zaprljanja a sva nastala oštečenja i zaprljanja izvođač mora o svom trošku sanirati i vratiti u prvobitno stanje.
I | FN oprema
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
Nabavka i isporuka slijedećih elemenata, sa svim potrebnim popratnim materijalom i opremom do pune funkcionalnosti stavke:
1 | Fotonaponski paneli monokristal ili polikristal, minimalna snaga 285 Wp, okvirnih dimenzija: 1660x1050mm Minimalnog stupnja korisnog djelovanja: 18% Ponuđeno: Model: _______________________________ Nazivna snaga pojedinačnog fotonaponskog modula: _______________________________ Minimalni stupanj korisnog djelovanja:____________________________ | W | 58995 |  | 0
2 | Izmjenjivač učinkovitost min 97%, stupanj zaštite kućišta IP65, DC zaštita, AC zaštita, mrežni monitoring i automatska sinhronizacija, klasa zaštite I, prenaponska zaštita min. AC:III, DC:II, integriran sustav hlađenja, radni temperaturni uvjeti okoline -25 do +60°C, LCD display, komunikacijski interface (Modbus/RS 485), jamstvo:15 godina karakteristike AC strane: 3f, nazivni napon AC izlaza 400V, nazivna snaga AC izlaza min. 30 kW, frekvencija 50Hz karakteristike DC strane: min. 4 DC neovisna ulaza, min. 2 x MPPT, ulazni DC napon stringa min. 950V DC, ulazna DC struja min. 30A. Tehnički, cjenovno i oblikovno jednako vrijedno tipu: SMA 30000TL Ponuđeno: ____________________________ _______________________________________ | kom | 2 |  | 0
UKUPNO I: |  |  |  |  | 0
II | DC razvodni ormar
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
Nabavka i isporuka slijedećih elemenata:
1 | DC razvodni ormar, metalni, plastificirani, približnih dimenzija 1000x1200x260mm (stvarne dimenzije uskladiti sa odabranom opremom) predviđen za montažu na zid, izveden sa minimalnim stupnjem zaštite IP65, opremljen bravicom sa ključem | kom | 1 |  | 0
2 | Odvodnik struje munje i prenapona klase II (C), 1000VDC/20kA, 2P | kom | 6 |  | 0
3 | DC rastavni osigurač u NV rastavnoj sklopci, 200A gPV, 2P, osiguranje linije odvodnika | kom | 6 |  | 0
4 | DC zaštitni prekidač C karakteristika, 20A DC, prekidna moć: 10 kA, 2 pola | kom | 6 |  | 0
5 | Grebenasta sklopka 0-1 2P/25A DC, montaža na DIN šinu | kom | 6 |  | 0
6 | Stezaljke, MC4 spojnice, sabirnice, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO II: |  |  |  |  | 0
III | AC razvodni ormar
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
Nabavka i isporuka slijedećih elemenata, sa svim potrebnim popratnim materijalom i opremom do pune funkcionalnosti stavke:
1 | AC razvodni ormar, metalni, plastificirani, približnih dimenzija 1000x1000x260mm (stvarne dimenzije uskladiti sa odabranom opremom) predviđen za montažu na zid, izveden sa minimalnim stupnjem zaštite IP65, opremljen bravicom sa ključem | kom | 1 |  | 0
2 | Odvodnik prenapona klase C ,4P, 255V/25kA | kom | 1 |  | 0
3 | Rastavljač sklopka 3P, sa rastalnim osiguračima 50A/3P | kom | 2 |  | 0
4 | Prekidač snage sa diferencijalnim članom i preklapanjem nule, 100A/0,3A/4P AC, 20kA, I>, I>>, Id = 300mA | kom | 1 |  | 0
5 | Stezaljke, MC4 spojnice, sabirnice, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal, sabirnice, nosači sabirnica, uvodnice, oznake. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO III: |  |  |  |  | 0
IV | GRO - 1
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
Nabavka i isporuka slijedećih elemenata, sa svim potrebnim popratnim materijalom i opremom do pune funkcionalnosti stavke:
1 | GRO - 1, metalni, plastificirani, približnih dimenzija 1000x600x260mm (stvarne dimenzije uskladiti sa odabranom opremom) predviđen za montažu na zid, izveden sa minimalnim stupnjem zaštite IP65, opremljen bravicom sa ključem | kom | 1 |  | 0
2 | Odvodnik prenapona klase B+C ,4P, 25kA/275V | kom | 1 |  | 0
3 | Rastavljač sklopka 3P, sa rastalnim osiguračima 100A/3P | kom | 1 |  | 0
4 | Rastavljač sklopka 3P, sa rastalnim osiguračima 315A/3P | kom | 2 |  | 0
5 | Rastavljač sklopka 3P, sa rastalnim osiguračima 150A/3P | kom | 1 |  | 0
6 | Sitni, uvodni, pričvrsni, spojni i izolacijski materijal, komplet potrebno do pune funkcionalnosti stavke | kom | 1 |  | 0
7 | Radovi na postojećem ormaru GRO (otpajanje i izmještanje napojnog kabela, uvod i spajanje u GRO-1, izvođenje premoštenja - prema blok shemi sustava) Komplet do pune funkcionalnosti stavke. | kom | 1 |  | 0
UKUPNO IV: |  |  |  |  | 0
V | Kabelska instalacija
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
Nabavka i isporuka slijedećih elemenata, sa svim potrebnim popratnim materijalom i opremom do pune funkcionalnosti stavke:
1 | DC kabel PV1-F 6 mm² | m | 750 |  | 0
2 | Napojni kabel NYY 4x10mm² | m | 6 |  | 0
4 | Napojni kabel NYY 5x35 mm² | m | 55 |  | 0
3 | Instalacijski PK kanal širine 50mm, sa poklopcem i odgovarajućim konzolama | m | 90 |  | 0
4 | Kabel za uzemljenje metalnih masa P/F 16mm² (žuto-zelena) | m | 80 |  | 0
5 | Konektori MC4 (muški + ženski) | kom | 40 |  | 0
6 | Stezaljke, sabirnice, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO V: |  |  |  |  | 0
VI | Podkonstrukcija za FN panele
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
Nabavka i isporuka slijedećih elemenata, sa svim potrebnim popratnim materijalom i opremom do pune funkcionalnosti stavke:
1 | Nosači – Prilagođeni prihvatu na krovnu konstrukciju. (spajanje ispod crijepa bez rezanja istog). | kom | 165 |  | 0
2 | Spojnica P/F vodiča i fotonaponskog panela | kom | 35 |  | 0
3 | Aluminijska šina (nosiva konstrukcija) standardni Al profil predviđen za montiranje FN panela, duljine 4200 mm | kom | 105 |  | 0
4 | Rubni prihvatnici panela | kom | 50 |  | 0
5 | Centralni prihvatnici panela | kom | 760 |  | 0
6 | Vici, podnožne stopice, ostali spojni i montažni materijal. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO VI: |  |  |  |  | 0
VII | Instalacija uzemljenja i zaštite od udara munje
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
Nabavka i isporuka slijedećih elemenata, sa svim potrebnim popratnim materijalom i opremom do pune funkcionalnosti stavke:
1 | Traka Fe/Zn 20x3mm, uključujući odgovarajuće krovne nosače (svakih 0,5m), za spoj elemenata FN polja na prihvatnu mrežu sustava zaštite od djelovanja munje | m | 30 |  | 0
2 | Spojnica za izradu spoja Fe/Zn traka – podkonstrukcija FN polja | kom | 20 |  | 0
3 | Križna spojnica za međusobno spajanje Fe/Zn traka | kom | 10 |  | 0
4 | Vici, ostali spojni i montažni materijal. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO VII: |  |  |  |  | 0
VIII | Izrada projektne dokumentacije i puštanje u pogon
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
1 | Izrada izvedbenog projekta fotonaponske elektrane, prema ugovorenoj opremi za izvođenje FN elektrane, po ovlaštenom projektantu elektrotehnike | komplet | 1 |  | 0
2 | Puštanje elektrane u pogon - parametriranje i konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima, te konfiguracija komunikatora na Web portal, - elaborat podešenja zaštite, plani program ispitivanja elektrane u probnom radu - ishođenje ugovora o korištenju mreže - sudjelovanje na pokusnom radu sunčane elektrane - izrada izvješća o pokusnom radu sunčane elektrane - ishođenje dozvole za trajni pogon | komplet | 1 |  | 0
3 | Izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu prema normi HRN EN50160/12 | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO VIII: |  |  |  |  | 0
IX | Elektromontažni i monterski radovi
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
1 | Instalacija opreme opisane pod stavkom I - FN oprema | komplet | 1 |  | 0
2 | Instalacija opreme opisane pod stavkom II - DC razvodni ormar | komplet | 1 |  | 0
3 | Instalacija opreme opisane pod stavkom III - AC razvodni ormar | komplet | 1 |  | 0
4 | Instalacija opreme opisane pod stavkom IV - GRO | komplet | 1 |  | 0
5 | Instalacija opreme opisane pod stavkom V - Kabelska instalacija | komplet | 1 |  | 0
6 | Instalacija opreme opisane pod stavkom VI - Podkonstrukcija za FN panele | komplet | 1 |  | 0
7 | Instalacija opreme opisane pod stavkom VII - sustav zaštite od djelovanja munje | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO IX: |  |  |  |  | 0
X | Ispitivanja i mjerenja elektrotehničkih instalacija i uređaja
| Naziv stavke | Mjerna jedinica | Količina | Ponuđena cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
1 | Izjava o sukladnosti/svojstvima ugrađene elektrotehničke opreme | komplet | 1 |  | 0
2 | Ispitivanje i ispitno izvješće o otporima petlji svih strujnih krugova jake struje | komplet | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje i ispitno izvješće o otporima izolacije svih primijenjenih kabela | komplet | 1 |  | 0
4 | Ispitivanje i ispitno izvješće o galvanskoj povezanosti metalnih masa | komplet | 1 |  | 0
5 | Funkcionalno ispitivanje isključenja strujnih zaštitnih sklopki | komplet | 1 |  | 0
6 | Funkcionalno ispitivanje isključenja glavne sklopke | komplet | 1 |  | 0
7 | Ispitivanja za vrijeme probnog rada elektrane - prema usaglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om - prema normi EN 50160 - ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usaglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | komplet | 1 |  | 0
8 | Mjerenja kvalitete električne energije prema normi HRN EN50160/12 (7+7 dana) | komplet | 1 |  | 0
9 | Ispitivanje instalacije zaštite od munje i zaštitnog uzemljenja uz izdavanje propisanih izvještaja i zapisnika. | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO X: |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | FN oprema |  |  |  | 0
II | DC razvodni ormar |  |  |  | 0
III | AC razvodni ormar |  |  |  | 0
IV | GRO - 1 |  |  |  | 0
V | Kabelska instalacija |  |  |  | 0
VI | Podkonstrukcija za FN panele |  |  |  | 0
VII | Instalacija uzemljenja i zaštite od udara munje |  |  |  | 0
VIII | Izrada projektne dokumentacije i puštanje u pogon |  |  |  | 0
IX | Elektromontažni i monterski radovi |  |  |  | 0
X | Ispitivanja i mjerenja elektrotehničkih instalacija i uređaja |  |  |  | 0
UKUPNO bez PDV-a (u eurima): |  |  |  |  | 0
UKUPNO PDV (25%) (u eurima): |  |  |  |  | 0
UKUPNO sa PDV-om (u eurima): |  |  |  |  | 0