## Ponudbeni troškovnik u €
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Supstitucija lampi javne rasvjete na području Grada Poreča - Parenzo
A.1. |  | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI
R. br. |  | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina |  | Jedinična cijena |  | Iznos stavke
1. | Energetski fleksibilni kabel s izolacijom na bazi etilenpropilenske gume i plaštom od PVC tip kao: FG7(O)R 4×16 mm2 - 1kV, za razvod od ormara JR do stupova javne rasvjete komplet s provlačenjem u rebraste dvoslojne PE cijevi crvene boje, tip kao RDC ø75, polaganjem na pripremljenu pješčanu posteljicu u iskopani rov (kanal), uvlačenjem u stup rasvjete kroz prethodno položene PEHD ili rebraste dvoslojne PE cijevi crvene boje, tip kao RDC ø75 te spajanjem na razdjelnicu stupa.
Nudi se: ____________________________________________
|  |  | m | 25 | á | 0 | € | 0
2. | Uzemljivač tip Cu uže, 50 mm2
|  |  | m | 20 | á | 0 | € | 0
3. | T-spojnica Cu - za bakrenu užad prema DIN 48201 i bakrene vodiče prema VDE 0295 i HRN N.CO.015 tip SB-50/50. mm2
|  |  | kom | 5 | á | 0 | € | 0
4. | Spojka križna GKS-01 A 58/58/3 ov/pv - za prijelaz i spoj uzemljivača FeZn trake u Cu bakreni uzemljivač (FeZn-Cu uže-AiSi-AiSiT), za Cu uže 50 mm2
|  |  | kom | 5 | á | 0 | € | 0
5. | Toplo cinčani konusni okrugli rasvjetni stup kao "CAMPION" tip CC 6003, otvora razdjelnice 300x80 mm sa poklopcem stupa, slijedećih karakteristika:
| - | visina stupa h=6,0 m s temeljnom pločom - prirubnicom
| - | 4 komada temeljnih vijaka M16×600 mm + šablona
| - | otvor 300x100mm, vratašca i nosač za razdjelnicu kao tip Tyco Electronics Raychem, EKM 2050SK-3D1U ili jednakovrijednu
| - | vanjski priključak za uzemljenje M12
| - | unutarnji priključak za zaštitni vod M8
| - | vrh stupa ø60
| - | Rasvjetni stup je za primjenu u zoni vjetra 3 - jaka bura, lokacija nezaklonjena !
Nudi se: ____________________________________________
|  |  | kom | 1 | á | 0 | € | 0
6. | Razdjelnica za stup istih karakteristika kao tip Tyco Electronics Raychem, EKM 2050SK-3D1U, za prihvat 2 (3) kabela 4x16mm2 komplet s kućištem dimenzija cca 260x70x65 mm i 2 postolja osigurača IW10A – osigurač 10A.
Nudi se: ____________________________________________
|  |  | kom | 5 | á | 0 | € | 0
7. | Kabel HO7RN-F 3x2,5mm2 dužine 6 m za ožičenje stupa rasvjete visine 6 m, komplet sa spajanjem na svjetiljku i razdjelnicu.
|  |  | kom | 1 | á | 0 | € | 0
8. | Izrada kabelskog završetka za kabel presjeka 4×16 mm2 .
|  |  | kom | 10 | á | 0 | € | 0
9. | Izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm2 komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje, ili Izvedba uzemljenja stupa javne rasvjete bakrenim užetom Cu 50 mm2 sa spajanjem na postojeću FeZn traku kroz temelj stupa JR, komplet sa stopicom i spajanjem na vijak za uzemljenje te povezivanje priključnice stupa i vijka za uzemljenje s vanjske strane stupa.
|  |  | kom | 10 | á | 0 | € | 0
10. | Ispitivanje instalacije javne rasvjete od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje zapisnika o ispitivanju:
| - | Neprekidnost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala,
| - | izolacijski otpor svih kabela/strujnih krugova; dvokratno - prije polaganja kabela i ponovno prije spajanja opreme,
| - | funkcionalnost ormara, razdjelnika i ostale opreme,
| - | otpor uzemljenja,
| - | kontrola zaštite od indirektnog dodira (automatsko isklapanje napajanja u TN-C-S sustavu primjenom zaštitnih uređaja od nadstruje)
| - | horizotalna rasvjetljenost (kolnik, nogostup),
| - | vertikalna rasvijetljenost (pješački prijelazi).
|  |  | komplet | 1 | a | 0 | € | 0
11. | Izvedba kabelske spojnice za plastične kabele s ili bez armature presjeka od 6-25 mm2, nazivnog napona Uo/U (kV) 0,6/1kV, u kopletu za četverožilni kabel (4 tuljka + glavni tuljak), tip Raychem POLJ-01/5X 4-16.
|  |  | kom | 5 | a | 0 | € | 0
12. | Nabava, transport i ugradnja konzole - kraka za AB stupove. Konzola je dužine kraka 70 cm, presjeka, 6 cm i nagiba 5 stupnjeva u odnosu na prometnicu, istih ili sličnih karakteristika kao PROMEGA TIP: Ø600/700/5°. U cijenu uračunati i "Bandit" traku od inoxa te sve strojeve, alate i potrebnu ljudsku podršku za izvedbu stavke.
Nudi se: ____________________________________________
|  |  | kom | 80 | a | 0 | € | 0
13. | Preuzimanje svjetiljke sa skladišta investitora, pregled svjetiljke, interpolacija u svjetiljku osigurača tip kućišta: ZH9-R3-32-SCI (kućište osigurača na žicama), zajedno s rastalnim umetkom od 15A, a koja je svjetiljka demontirana u sklopu Ugovora po Modernizaciji javne rasvjete – Faza 2. Svjetiljke se montiraju na području svih MO-a na području JLS Grdada Poreča - Parenzo.
|  |  | kom | 200 | a | 0 | € | 0
14. | Izrada elaborata izvedenog stanja izmještenih i izvedenih djelova postrojenja JR u 2 primjerka, zasebno za svako gradilište.
|  |  | komplet | 5 | a | 0 | € | 0
15. | Čišćenje, odstranjivenje hrđe do tamnog sjaja metala, odmašćivanje, bojanje kompletnog postojećeg stupa visine 4,0 - 7,0 m antikorozivnim premazom (pripremni + završni sloj) svjetlosive nijanse na bazi olovnih čestica (tip: kao "SanMarco" RAL 7037). U cijenu uračunati i radove na zaštiti od kapanja i cijenu auto platforme za izvođenje radova
|  |  | komplet | 30 | a | 0 | € | 0
16. | Čišćenje, odstranjivenje hrđe do tamnog sjaja metala, odmašćivanje, bojanje kompletnog postojećeg stupa visine 8,0 - 12,0 m antikorozivnim premazom (pripremni + završni sloj) svjetlosive nijanse na bazi olovnih čestica (tip: kao "SanMarco" RAL 7037). U cijenu uračunati i radove na zaštiti od kapanja i cijenu auto platforme za izvođenje radova.
|  |  | komplet | 5 | a | 0 | € | 0
17. | Rezanje grana stabala koji zaklanjaju rasvjetni snop svjetlosnih armatura po cijeloj dužini trase. U cijenu ukalkulirati rad hidraulične autoplatforme (autoškale) te pripadajućeg djelatnika koji je osposobljen za rad na visini te rad s motornom pilom. U stavku je potrebno također uključiti i radove na usitnjavanju i odvozu odrezanog materijala na deponiju udaljenu do 3 km te čišćenje i pometanje mjesta rada.
|  | Obračun po satu rada. | h | 25 | a | 0 | € | 0
18. | Pažljivo štemanje postojeće glazure stupa, bez obzira na visinu stupa JR, adekvatno zbrinjavanje šute, ravnanje stupa JR po sistemu nasuprotnih vijaka s podloškama, vertikalna kontrola stupa iz tri kuta (0, 60 i 120 stupnjeva), šalovanje i izrada betonske glazure po uzoru na okolne stupove JR. U cijenu uračunati sve stojeve, alate, materijale, oplate, primjenu vlakana za učvršćivanje te rašalovanje oplate glazure, zajeno s završnim čišćenjem mjesta rada.
|  |  | komplet | 20 | a | 0 | € | 0
20. | Rad specijalnog stroja - hidraulične autoplatforme na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti rad stroja i pripadajućeg strojara (vozača) u kompletu.
|  |  | h | 50 | a | 0 | € | 0
20. | Rad specijalnog stroja - hidraulične dizalice na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti rad stroja i pripadajućeg strojara (vozača) u kompletu.
|  |  | h | 15 | a | 0 | € | 0
20. | Rad djelatnika elektro struke na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti sve potrebne uređaje, alate i ostalu opremu za izvođenje radova na visini i na tlu u kompletu (ELEKTROTEHNIČAR ILI VKV ELEKTROMONTER).
|  |  | h | 30 | a | 0 | € | 0
20. | Rad djelatnika elektro struke na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti sve potrebne uređaje, alate i ostalu opremu za izvođenje radova na visini i na tlu u kompletu (KV ELEKTROMONTER).
|  |  | h | 30 | a | 0 | € | 0
20. | Rad djelatnika elektro struke na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti sve potrebne uređaje, alate i ostalu opremu za izvođenje radova na visini i na tlu u kompletu (UKLOPNIČAR).
|  |  | h | 30 | a | 0 | € | 0
20. | Rad djelatnika elektro struke na preregulaciji i prespajanju zračne i podzemne NN mreže JR. U Cijenu uključiti sve potrebne uređaje, alate i ostalu opremu za izvođenje radova na visini i na tlu u kompletu (ELEKTROMONTER).
|  |  | h | 30 | a | 0 | € | 0
22. | Traženje kvara na trasi javne rasvjete uz primjenu specijaliziranog tragača kvarova u naponskom i beznaponskom stanju, uključujući potrebne stojeve, alate, privremenu prometnu regulaciju, znakove i ljudstvo neophodno za kompletiranje stavke.
|  | Obračun po satu rada. | h | 30 | a | 0 | € | 0
|  | UKUPNO: |  |  |  |  | € | 0
REKAPITULACIJA:
| ELEKTROMATERIJAL I RADOVI (A.1.): | [6 empty] | 0
| UKUPNO (A.1.): | [6 empty] | 0
| PDV (25%): | [6 empty] | 0
| SVEUKUPNO: | [6 empty] | 0
________________________________
(ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
MP
________________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)
U_______________, dana___________2023. godine